Утверждаю:

Генеральный директор

Фонда по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага

__________________ А.В. Ходос

«_____» ____________________2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматизированных водоразборных колонок (аналог)  ВРК-18/01 предназначенной для установки на водопроводных сетях для разбора воды населением на бытовые нужды

| 1 | Наименование поставляемого оборудования | Водоразборная колонка ВРК-18/01 (либо аналог) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, г. Москва ул. Флотская, д. 15Б, стр. 1-4. |
| 3 | Основание для поставки | 1. Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». 2. Постановление Правительства от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». 3.Решение совета Фонда |
| 4 | Поставщик | Определяется по результатам закупочной процедуры |
| 5 | Сведения об источнике финансирования и порядке оплаты | Собственные средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Авансирование не предусмотрено. Оплата после поставки оборудования в течении 10 календарных дней после предоставления счета, УПД, или товарно-транспортной накладной, счет фактуры. |
| 6 | Количество | 6 шт |
| 7 | Краткое описание объекта | Автоматизированная водоразборная колонка ВРК-18/01 (аналог) предназначена для установки на водопроводных сетях для разбора воды населением на бытовые нужды. Колонки устанавливаются на трассе водопроводной сети на крышке колодца. Автоматизированная водоразборная колонка предназначена для разбора воды населением на бытовые нужды при успешной идентификации пользователя в системе управления (СУ). Пополнение баланса карты абонента осуществляется через СУ в офисах владельца ВРК. Исполнение корпуса из пластика исключает коррозию и позволяет эксплуатировать ВРК длительное время без замены корпуса и комплектующих деталей. ВРК предназначена для установки вне помещений. Для пользования в тёмное время суток в ВРК предусмотрена подсветка экрана и зоны отпуска воды. |
| 8 | Характеристика оборудования (аналог) | Корпус ВРК должен быть выполнен в антивандальном исполнении. Материал корпуса ВРК - стеклопластик Размеры корпуса ВРК (Ш х Г х В, не более): 300 х 300 х 1 100 мм Для установки ВРК на крышку колодца требуется крепление с помощью 4 болтов М8. В основании колонки должно быть предусмотрены закладные элементы для обеспечения надежного многократного крепления Доступность обслуживания узлов ВРК: В корпусе ВРК оборудованы запираемые антивандальными болтами ревизионные отверстия для доступа к модулям управления и водозапорной арматуре Рабочее давление воды в системе: 0,5 - 7 бар Напряжение питания: ~ 220В. 50Гц. Резервирование питания: Резервное питание блока управления и запорной арматуры служит для продолжения полноценной работы ВРК при кратковременных пропаданиях. напряжения питания 220В. В корпусе ВРК установлена необслуживаемая аккумуляторная батарея напряжением 12В емкостью 7А/ч Потребляемая мощность: - в режиме ожидания – до 5 Вт (при работе подогрева – до 105 Вт), - при отпуске воды – до 8 Вт (при работе подогрева – до 108 Вт). Подвод воды: Для подвода воды в нижней части корпуса предусмотрена муфта диаметром 3/4'': Диапазон рабочих температур: От -35 до +35 0С. Защита от замерзания: Система обогрева при наступлении отрицательных температур наружного воздуха автоматически включает, подогрев подающего воду и разборного трубопроводов. Отпуск воды: ВРК обеспечивает отпуск воды потребителю посредством активации модуля управления (МУ) ВРК авторизованной в системе бесконтактной пластиковой картой. Используемые карты доступа соответствуют технологии MiFare plus 1K. Карты обладают возможностью защиты от копирования. Форматы работы ВРК: ВРК оснащена МУ, обеспечивающим учет отпускаемой воды следующими способами: - фиксированная абонентская плата, с предоплаченной суммой, которая начисляется в начале каждого расчетного месяца на счет абонента; - продажа воды (постоплатный метод расчетов). По окончании расчетного периода абоненту выставляется счет за фактически потребленную воду; - продажа воды (предоплатный метод расчетов). Абоненту отпускается предоплаченное количество воды Учет отпускаемой воды: ВРК оснащена поверенным датчиком расхода с импульсным выходом. Преобразователь частоты мощностью 7,5 квт на 380 в. Датчик давления 4-20 Ампер., давлением от 0 до 16 бар. Фильтрация воды: В водоразборном тракте установлен фильтр грубой очистки воды. Система Канал обмена данными Обмен данными между ВРК и системой управления (СУ) осуществляется по GSM каналу. СИМ-карта в комплект поставки не входит. ВРК должна устанавливаться в зоне уверенного приема сотовой сети Гарантийный срок Гарантийный срок на ВРК составляет 12 месяцев с момента сдачи-приемки покупателю. Срок службы составляет 36 месяцев с момента сдачи-приемки покупателем. Должен включать комплектующий материал (1 комплект). |
| 9 | Условия гарантии: | Поставщик осуществляет гарантийный ремонт поставленного оборудования в течении 12 месяцев. Срок гарантии исчисляется с момента передачи (отгрузки) оборудования Покупателю. Гарантия не включает в себя работы по техническому обслуживанию. |
| 12 | Обязательные требования | - Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иметь соответствующие документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством. |
| 13 | Место поставки оборудования | Российская Федерация, Архангельская область, Приморский район п.Соловецкий |
| 14 | Срок поставки | 7 дней с момента заключения договора. |
| 15 | Требования к документации | Поставщик предоставляет Заказчику: УПД и товарно-транспортную накладную. - паспорта и сертификаты на оборудование; - инструкции по эксплуатации оборудования; Оборудование должно быть новым, не ранее 2019 года выпуска. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать ГОСТам, ТУ в РФ и утверждаться сертификатами соответствия, техническими паспортами и гарантийными талонами. |

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_______________________