| ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА «ЭОМ, ОВ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лист № | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Примечания |
| 1 | Общие данные. |  | На 10 листах |
| 2 | Расчетная схема эл. щита ЩР1, ЩР2. |  |  |
| 3 | План Ризницы на отм.+0.500. Электроотопление. |  |  |
| 4 | План Ризницы на отм.+0.500 с разводкой силовой и розеточной сети |  |  |
| 5 | План Ризницы на отм.+0.500 с разводкой осветительной сети |  |  |
| 6 | План подклета с разводкой осветительной сети |  |  |
| 7 | План Ризницы на отм.+0.500 с нанесением систем кондиционирования |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |
| Обозначение |  | НАИМЕНОВАНИЕ | Примечания |
| СО |  | Спецификация оборудования. | На 3 листах |
| ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |
| ПУЭ, изд.7,6 |  | Правила устройства электроустановок |  |
| СП 31-110-2003 |  | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общ. зданий. |  |
| СНиП 41-01-2003 |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |
| СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология |  |
| СНиП 23-02-2003 |  | Тепловая защита зданий |  |
| СНиП 23-03-2003 |  | Защита от шума |  |
| СНиП 31-06-2009 |  | Общественные здания и сооружения |  |
| СНиП 21-01-97* |  | Пожарная безопасность зданий и сооружений |  |
| СП 7.13130.2009 |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования |  |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП							Л.В.Репина

ЭЛ.ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ

1. Общая часть

Проект бывшей Ризницы, расположенной  на втором ярусе в центральном храмовом комплексе на территории Соловецкого монастыря по адресу: Архангельская обл, Приморский р-н, пос. Соловецкий, разработан на основании задания и архитектурно – строительных чертежей, выданных  архитектором проекта реставрации.

Основное назначение памятника – экспозиционный показ художественного наследия Соловецкого монастыря, для чего в зале устанавливаются экспозиционные витрины: вертикальные, фронтального обзора –вдоль стен помещения и горизонтальные- устанавливаются под окнами.

В проекте представлен раздел электроосвещение и электрооборудование, отопление и вентиляция.

Проект выполняется на напряжение 380/220В с системой заземления ТN -S.

Расчетная мощность электроустановок на щите ЩР1 составляет 16.0 кВт.

По степени надежности электроснабжения потребители отнесены к III категории по классификации ПУЭ (п.1.2.18) и запитываются по одному кабельному вводу.

Ввод  эл. питания  к ЩР1  осуществляется от существующего щита ЩО6, установленного на лестнице, ведущей к Никольской церкви или к проектируемым, в дальнейшем, эл.сетям .

Проект выполнен в соответствии с ПУЭ (изд.6,7), СП 31-110-2003.

2. Силовое электрооборудование

Для приема и распределения электроэнергии предусматривается установка распределительного щита ЩР1 навесного исполнения, который устанавливается в подсобном помещении ризницы, расположенном с северной стороны.  От ЩР1 осуществляется разводка ко всем электропотребителям ризницы и к щиту ЩР2, расположенному в подклете.

В качестве эл. щитов используются щиты наборные со степенью защиты не ниже IP31 (ПУЭ п.7.1.28.) с автоматическими выключателями фирмы «Schneider Electric». Количество модулей в щитах выбрано с учётом размещения контактов сигнализации повреждения автоматических выключателей. Автоматические выключатели обеспечивают отключение токов  к.з. при кратности 10 к току номинальному магнитных расцепителей за время не более 0.4с, что удовлетворяет требованию ПУЭ п.1.7.79. Автоматические выключатели  с  устройством  дифференциальной  защиты, срабатывающие  при  токе  утечки 30мА  за  время  не  более  100мс, применены  в розеточных группах.

В ризнице и в коридоре перед ней предусмотрена установка кнопочных постов в пожарных шкафах для управления задвижкой на пожарном водопроводе. Задвижка установлена в котельной Троицкого собора.

В проекте предусмотрено использование наиболее современного электрооборудования и материалов, обеспечивающие повышенную эксплуатационную надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты. Электротехническое оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами.

3. Электроосвещение

В проекте предусмотрено основное и аварийное (эвакуационное) освещение.

В экспозиционных помещениях предусмотрены светильники на шинопроводе. Подсобные помещения ризницы освещаются потолочными или настенными светильниками в защищенном исполнении. Освещение подклета осуществляется с помощью потолочных светильников защищенного исполнения и на шинопроводе, а также, светильников направленного света для подсветки экспозиций. Тип и марка  светильников уточняются пользователем при монтаже.

В проекте так же предусматривается эвакуационное освещение при помощи светильников с указателем «Выход» с аккумулятором, которые подключаются к сети основного освещения. При отсутствии основного питания светильники работают в автономном режиме в течение одного часа.

Управление освещением двух больших залов ризницы выполняется выключателями, расположенными у основного входа. Управление освещением средней части ризницы выполняется из подсобного помещения по пути к выходу.

4. Канализация электроэнергии

Канализация электроэнергии выполняется кабелем с поливинилхлоридной изоляцией с пластикатом пониженной горючести ВВГнг-LS с медными жилами. Для питания линий устройств ППЗ используются огнестойкие и нераспространяющие горение кабели ВВГнг-FR-LS с максимальной рабочей t=70 град. и температурой при к.з. 400 градусов. Для розеточной сети принято сечение 2.5 мм2, для осветительной- 1.5мм2. Сечения кабелей остальных нагрузок  указываются на расчетной схеме щита.

Вся сеть выполняется 3-х проводной для однофазных токоприемников и освещения и 5-и проводной для силовых трехфазных токоприемников.

Разводка  выполняется в полу в стальной трубе и открыто в кабельном канале. Прокладка кабелей и проводов через стены и перекрытия выполняется в отрезках металлических труб. Все отверстия после прокладки необходимо заделать несгораемым легко пробиваемым материалом (цемент с песком 1:10 или перлит, вспученный со строительным гипсом 1:2).

Сечения проводов и кабелей проверяются по потере напряжения и длительно допустимому току. Для нулевого рабочего проводника используется проводник голубого цвета, для нулевого защитного - зелено-желтого цвета в соответствии с ПУЭ п.2.1.31.

Высота установки от пола:

-  щитов навесного исполнения - 1.8м до верха;

-  выключателей – 0.9м;

-  розеток – 0.3м.

5. Защитные меры безопасности

Для защиты людей от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования подлежат заземлению (занулению) путем присоединения их к нулевому защитному

проводнику. Защитный проводник прокладывается таким образом, чтобы при демонтаже аппарата (розетки) не происходило разрыва цепи зануления других аппаратов, т.е. прокладка защитного проводника шлейфом запрещается. Ответвление защитного проводника должно производиться в распаечной коробке, при этом должно применяться неразъемное соединение сваркой или спецзажимом, обеспечивающим надежный контакт. Зануление надлежит выполнить в соответствии с ПУЭ Гл.1.7 изд.7.

Места закрепления токопроводящих концов кабелей после их монтажа в клеммных и распаечных коробках, автоматических выключателях и т.п. покрыть электроизоляционным, водовытесняющим, антикоррозионным составом NC-123 EXTRA в один слой.

6. Мероприятия по энергосбережению.

К мероприятиям по энергосбережению относятся следующие:

- - Применение светильников с энергосберегающими лампами, обладающих высокой степенью светоотдачи;

- - Равномерность распределения однофазных нагрузок по фазам;

- - Установка устройств  УЗО, предотвращающих утечку электроэнергии.

- 7. Молниезащита.

Помещения ризницы располагаются внутри центрального храмового комплекса и, поэтому, устройство системы молниезащиты для них не выполняется.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «ОВ»

| Наиме-нование здания (сооружения) | Темп. в-ха в ХПГ tН, оС | Темп. в-ха в помещ. tВН, оС | Расход тепла, кВт |  | Расход холода, кВт | Установ-ленная мощность электро-двигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление кВт | Общий кВт |  |  |
| Ризница | -31 | +18 | 17* | 17* | - | - |

*-  электрическая мощность

1. ОБЩАЯ    ЧАСТЬ.

Проект  отопления разработан для здания ризницы, входящего в состав ансамбля Соловецкого монастыря и является памятником архитектуры XVI-XIX веков.

Проект разработан на основании  технического задания Заказчика в соответствии с архитектурно – строительными чертежами и  действующей нормативно-технической документацией по проектированию и строительству.

2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Климатические условия района принимаются по  СНиП 23-01-99* и СНиП 41-01-2003 для условий  г. Архангельск

Расчетная температура наружного воздуха: tн = -31°С( параметры Б)

Расчетная температура внутреннего воздуха: tв = +16 ÷ 20°С, в зависимости от назначения помещения.

В соответствии с заданием на проектирование проектом разрабатывается система электрического отопления.

Расчет системы отопления выполнен по рекомендациям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Потери теплоты определяются суммой потерь через отдельные ограждающие конструкции по следующей формуле:

Q = А (tв - tв)(1+β) п / R,  где:

А - расчетная площадь данной ограждающей конструкции в м2;

R - рассчитанное сопротивление теплопередаче конструкции в м2 ° С/Вт;

tв  - нормативная температура внутреннего воздуха в помещении в °С;

tн  = - 31 °С - расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной    пятидневки;

1+β - добавочные потери в долях от основных потерь через проемы и полы;

п = 1 - коэффициент, учитывающий положение конструкции, таблица 3 СНиП 41-01-2003.

Термическое сопротивление принимаются по СНиП II-3-79**:

1.   Стена:

-  кирпич                       δ = 0,9 м,  λ = 0.81 Вт/мºС

Rо = 0.115 + 0,9/0.81 + 0.043 = 1,269 м²ºС/Вт ;

k=0,788 Вт/ м² ºС

2.   Стена:

-  кирпич                       δ = 1,2 м,  λ = 0.81 Вт/мºС

Rо = 0.115 + 1,2/0.81 + 0.043 = 1,640 м²ºС/Вт ;

k=0,61 Вт/ м² ºС

3.   Стена:

-  кирпич                       δ = 1,4 м,  λ = 0.81 Вт/мºС

Rо = 0.115 + 1,4/0.81 + 0.043 = 1,887 м²ºС/Вт ;

k=0,53 Вт/ м² ºС

2.  Окно – два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах:   Rо = 0,74 м² ºС/Вт;   k=1,351 Вт/ м² ºС

4. Для уменьшения теплопотерь через чердачное перекрытие, проектом предусматривается использование утеплителя толщиной δ = 0,15 м,

λ = 0.046 Вт/мºС.

3. ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ.

Для поддержания требуемого температурного режима в здании ризницы проектируется электрическая система отопления.

Мощность системы отопления: Q=17 кВт.

В качестве отопительных приборов проектом предусматривается использование электрических приборов отопления фирмы «Noirot» серии Melodie Evolution.  Для помещения ризницы проектом приняты приборы модели «мини-плинтус», высотой 150мм, для подсобных помещений проектируется использование моделей «плинтус» (h=220см) и «средние» (h=440см).

Электронная автоматика конвектора Melodie Evolution  выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Обогреватели имеют II класс электрозащиты, не требуют специального подключения к электросети и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки и выполнены в брызгозащищенном исполнении(IP 24).

Конвекторы имеют переключатель режимов работы: Комфортный режим, Экономичный режим, Остановка, Программирование, Антизамерзание.

4. ВЕНТИЛЯЦИЯ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.

В помещениях монастырской ризницы предусматривается естественная вентиляция всех помещений здания при помощи форточек.

Поддержание ТВР в помещениях ризницы будет осуществляться за счет локальных увлажнителей воздуха фирмы “Venta”. Температура и влажность в помещении определяется с помощью термогигрометра. В помещениях ризницы так же предусмотрена установка двух осушителей воздуха на случай чрезмерный влажности в летний период года.	Увлажнители и осушители воздуха запитываются от розеточной сети помещения.

В проекте предусмотрено оборудования марок: «Venta» (Германия) и «Mitsubishi Electric»(Япония)