1. Общая часть

Проект оповещения о пожаре Ризницы разработан на основании задания на проектирование, задания пользователя и архитектурно – строительных чертежей, выданных  архитектором проекта реставрации.

Исходными данными для разработки настоящего раздела являются:

- задания смежных разделов;

- техническое задание на разработку рабочей документации;

- архитектурно-строительные чертежи.

Количество этажей здания равно 1-му плюс подклет.

На основании п.7 табл. 2 СП3.13130-2009 для здания необходимо и достаточно построение системы оповещения и управления эвакуацией 2-го типа.

Настоящий проект выполнен на основании архитектурно-строительных чертежей, технологического задания, выданного «Заказчиком» и разработан в соответствии с нормативными документами:

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), редакция 6 и 7 издания;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- СП3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- другие нормативные документы, связанные с проектированием и строительством, утвержденные министерствами и ведомствами Российской Федерации, Государственного надзора.

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ.

2 тип СОУЭ включает в себя способы оповещения:

- звуковой (передача специальных сигналов);

- световые указатели направления эвакуации людей при пожаре (учтены в проекте ЭОМ).

Проектируемая СОУЭ строится на базе сирен АС-10 подключаемых к источнику питания при пожаре с помощью выходных реле модулей управления автоматической установки пожарной сигнализации типа М201ЕM. Для контроля за целостностью шлейфов оповещения используется адресный мониторный модуль  М220Е.

Сирены установлены на стенах на высоте 2,0м в помещениях с возможным пребыванием людей.

Подключение шлейфа оповещения Ризницы производится к ARK, находящемуся в здании Колокольни.

В проекте предусмотрено использование наиболее современного оборудования и материалов, обеспечивающие повышенную эксплуатационную надежность, минимальные эксплуатационные затраты. Электротехническое оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

Указанные в рабочих чертежах проекта направления кабельных трасс, привязка их к технологическим осям и комплектным устройствам, места установки оборудования и выходов труб к оборудованию уточняются на месте.

Кабельные линии должны быть снабжены бирками в начале, конце линии, при проходе стен с обеих сторон, на поворотах кабеля. На бирках должны быть указаны марка кабеля, сечение, наименование линии.

Нарезку кабелей производить после контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку концов кабелей.

- РЕКОМЕНДАЦИИ.

Сирены оповещения монтируются на стенах помещений над дверными проемами на высоте 2,0 м от отметки чистого пола.

Разделку и монтаж кабелей производить согласно правилам производства работ и в соответствии с "Отраслевыми строительно-технологическими нормами (ОСТН-600-93)".

Отступления в ходе монтажных работ от проектной документации должны согласовываться с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта.

Не допускается производить замену оборудования и материалов на аналогичные без согласования с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта. Не допускается устанавливать оборудование с обнаруженными дефектами.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

В качестве мероприятий по технике безопасности предусматривается принятие основных проектных решений в соответствии с требованиями ПУЭ и ВСН 604-III-87.

Охрана труда обеспечивается проектируемыми системами освещения рабочих мест согласно санитарным нормам и системой вентиляции и кондиционирования, контроль за микроклиматом внутри шкафов осуществляется при помощи термометров.

Шумы от оборудования не превышают допустимых норм.

Все оборудование имеет соответствующие сертификаты для использования в офисных и производственных помещениях на территории РФ.

Эксплуатация оборудования должна осуществляться персоналом Заказчика, прошедшим обучение и изучившим техническую и эксплуатационную документацию на систему в целом и ее отдельные компоненты.

- СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕТОВ

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП						Н. С. Краснощекова