ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Внутренние санитарно-технические системы.

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящий проект предусматривает устройство системы внутреннего противопожарного водопровода в здании Ризницы 16 - 19 вв., расположенной в Архангельская обл., Приморский р-н, поселок Соловецкий, Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

Помещения Ризницы граничат с помещениями Библиотеки и Свято –троицкого собора.

Устройство противопожарного водоснабжения предполагается осуществить от противопожарного водопровода  Свято-Троицкого Собора, который выполнен в виде сухотруба, с электрифицированной задвижкой и спускным краном, распложенным в помещении котельной.

Данный проект разработан в соответствии с нормативными документами:

- СП 30.13330.2012  «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- другие нормативные документы, связанные с проектированием и

строительством, утвержденные министерствами и ведомствами Российской Федерации, Государственного надзора.

2. ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

Источником водоснабжения являются поселковые сети водопровода. Водоснабжение комплекса зданий осуществляется от проектируемого ввода водопровода Dу80мм из здания Просфорного корпуса в котельную Свято-Троицкого Засимо-Савватиевского собора(См. проект по Свято-Троицкому Зосимо-Савватиевскому  cобору, раздел «ВК» от 2007 г., проект котельной по Свято-Троицкому Зосимо-Савватиевскому  cобору от 2012 г).

Данным проектом предусматривается устройство противопожарного водопровода (сухотруба) для помещений Ризницы и на пожаротушение  примыкающей к ней библиотеки, с устройством   ввода трубопровода диаметром Dу 50мм. Проектируемая система противопожарного водопровода присоединяется к проектируемому  противопожарному водопроводу (сухотрубу) Свято-Троицкого cобора.

В данном проекте рассматривается устройство противопожарного водопровода только на здание ризницы с установкой одного пожарного крана.

В соответствии со СП 10.13130  в проекте принят расчетный расход воды на пожаротушение 2.6 л/сек, число струй – 1 (расчетная производительность пожарной струи -  2,6 л/с,  напор у пожарного крана - 10м, диаметр спрыска 16мм, длина рукава 20 м и высота компактной части струи 6 м).

Пожарный кран размещается в специальном шкафчике заводского исполнения с надписью ПК на высоте 1.35 м над полом в коридоре Ризницы. В пожарных шкафах, дополнительно, в специальном отделении размещаются по два ручных огнетушителя.

Пожарный кран подключается к сухотрубу.  Шкаф оборудуется кнопочным постом для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомерного узла и сухотрубе, расположенных в помещении котельной Свято-Троицкого Собора. Кнопочный пост заказан в проекте «ЭОМ».

После опрессовки и гидравлических испытаний системы, необходимо перекрыть задвижку на сухотрубе и опорожнить трубопроводы внутреннего противопожарного водоснабжения.

Требуемый напор, обеспечивающий подачу расчетных пожарных струй воды:

Нтр.п = Нг.п + ∑hп + Нfпк, где

Нтр.п - геометрическая высота подъема воды от ввода до диктующего пожарного крана, м  - 7,1м;

∑hп  – сумма потерь напора на расчетном направлении по длине и на местные соединения от диктующего пожарного крана до ввода, м  - 11.9м;

Нfпк – рабочий напор у диктующего пожарного крана, м – 10,0 м.

Нтр.п = 29,0

По техническим условиям гарантийный напор в магистральных трубопроводах местной сети водопровода  – 12 м вод.ст. Данный напор недостаточен для обеспечения требуемого напора в системе. Поэтому необходимо включение в работу  насосов, установленных в подклете Больничных палат (на весь комплекс монастыря),  которые обеспечивают напор  – 40 м вод.ст.

Противопожарная сеть водопровода монтируется из стальных электросварных труб Dу 50 по ГОСТ 10704-91.

Материал труб принят из условия обеспечения пожарной безопасности здания согласно СП 30.13330.2012 п.7.1.3. Соединение трубопроводов противопожарного водопровода выполняется на сварке.

Для защиты стальных трубопроводов от коррозии, после прокладки, сеть противопожарного водопровода и противопожарные стояки покрываются антикоррозийным составом  за два раза.

Противопожарный трубопровод прокладывается скрыто в конструкции пола.

- АВТОМАТИЗАЦИЯ.

Для включения насосной установки и управления электрифицированными задвижками на обводной линии водомерного узла и сухотрубе от кнопочного поста, установленного в пожарном шкафу, необходимо дополнительно разработать проект «Автоматизация инженерных систем».

4.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

По требованию обеспечения пожарной безопасности  по СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" противопожарные трубопроводы следует выполнять из не горючих материалов- металлических труб.

По сравнению с обычными стальными трубами бесшовные горячедеформированные  трубы выдерживают большее давление.  Отсутствие швов в конструкции труб является гарантией повышенной надежности, стойкости к механическим и физическим воздействиям, следовательно, повышает эксплуатационные характеристики.

Пожарное оборудование заложено фирмы НПО «Пульс» - лидера на Российском рынке по производству и реализации противопожарного оборудования.  Компания имеет дипломы и сертификаты, подтверждающие качество продукции и услуг. 20 лет компания активно участвует в формировании пожарно-спасательной отрасли России.

5.СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для нужд и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП                                                      Н.С. Краснощекова