1. Общая часть

Проект пожарной сигнализации Никольской башни разработан на основании задания на проектирование, задания пользователя и архитектурно – строительных чертежей, выданных  архитектором проекта реставрации.

Исходными данными для разработки настоящего раздела являются:

- задания смежных разделов;

- техническое задание на разработку рабочей документации;

- архитектурно-строительные чертежи.

Количество ярусов здания равно 4-м.

Настоящий проект выполнен на основании архитектурно-строительных чертежей, технологического задания, выданного «Заказчиком» и разработан в соответствии с нормативными документами:

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), редакция 6 и 7 издания;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- СП3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- другие нормативные документы, связанные с проектированием и строительством, утвержденные министерствами и ведомствами Российской Федерации, Государственного надзора.

2. НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ.

Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для защиты здания от возникновения пожаров.

Компоненты системы легко модифицируются под изменение требований и допускают технологическое наращивание.

Центральное станционное оборудование системы (пожарная панель) сохраняет свои рабочие параметры в диапазоне температур воздуха внутри здания от +5С до +35С и относительной влажности до 80% при температуре +25С. Периферийное оборудование (извещатели, модули) сохраняет свои рабочие параметры в диапазоне температур воздуха от -30С до +80С и относительной влажности до 93%.

В проекте предусмотрено использование наиболее современного оборудования и материалов, обеспечивающие повышенную эксплуатационную надежность, минимальные эксплуатационные затраты. Электротехническое оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Для построения системы автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) используется следующее оборудование производства компании «ESMI», Финлядия:

В состав системы входят:

- адресный прибор приемно-контрольный пожарный (ПКП) «FXM/RU»;

- адресный модуль управления ESMI М201ЕM;

- адресный модуль мониторинга ESMI М220ЕM;

- адресные дымовые оптико-электронные извещатели ИП212-96 ESMI 2251EM;

- адресные ручные извещатели – MCP5A.

Принцип построения АПС

Рабочим проектом предусматривается защита всех помещений адресно-аналоговой системой пожарной сигнализации независимо от площади, кроме помещений:

- категории В4 и Д по пожарной опасности.

Данная система построена на двухпроводных кольцевых адресных шлейфах.

В соответствии с п.13.2.2 СП 5.13130.2009 максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одним кольцевым или радиальным шлейфом с адресными пожарными извещателями, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в шлейф извещателей и не зависит от расположения помещений в здании.

В качестве средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях приняты адресно-аналоговые оптико-электронные дымовые извещатели ИП212-96 ESMI 2251EM, реагирующие на частицы твердых или жидких продуктов горения и пиролиза в атмосфере, устанавливаемые на потолке.

Проектом предусматривается установка адресных ручных пожарных извещателей MCP5A на путях эвакуации и выходах из башни на стенах, на высоте 1,5 м от уровня пола. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не более 50 м друг от друга.

В адресных шлейфах АПС не более чем через 25 адресов извещателей устанавливаются изоляторы короткого замыкания, установленные в базы дымовых извещателей В524IEFT-1.

Для управления системами противопожарной автоматики используются адресный релейный модуль М201ЕM. Для контроля за системами противопожарной автоматики используется адресный мониторинговый модуль  М220Е.

Взаимосвязь АПС с другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием здания обеспечивается формированием следующих команд:

- на запуск системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- передачу сигнала на ПЦН музея и МЧС по телефонной линии.

Предусматривается объединение устанавливаемых ПКП в единую сеть, для организации единой диспетчеризации пожарной сигнализации посредством RS485 и сети TCP/IP через преобразователи интерфейсов "Moxa" и существующей локальной сети.

Состояние всех извещателей контролируется  с прибора "FXM/RU". Информация о неисправности извещателей поступает на алфавитно-цифровую клавиатуру контрольной панели с выдачей светового и звукового сигналов.

В случае обнаружения пожара одним автоматическим пожарными извещателем контрольная панель обеспечивает формирование управляющих сигналов для включения оповещения на пожарном посту с расшифровкой места срабатывания извещателя.

В случае обнаружения пожара не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями в запрограммированной зоне или одним ручным пожарным извещателем система пожарной сигнализации обеспечивает:

- автоматическое включение системы оповещения о пожаре;

- автоматическую передачу сигнала на ПЦН комплекса и МЧС;

- контроль целостности и отображение состояния шлейфов пожарной сигнализации;

- ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события:

- тревожные сообщения;

- неисправности;

- переход на резервное электропитание;

- при переходе на резервное электропитание система обеспечивает формирование соответствующих сигналов в звуковой и световой форме на пульте оперативного дежурного;

- дистанционный контроль пожарных извещателей, имеющих встроенную цепь проверки работоспособности извещателя;

- отображение извещений о тревоге в световой и звуковой форме, не более чем через 0,5 сек. после события.

Подключение шлейфа пожарной сигнализации башни производится к ARK, находящемуся в корпусе у Никольских ворот.

Модули управления EМ201Е и мониторинга EM220E устанавливаются на стене около ARK рядом с существующими модулями на высоте 1,5-2м.

Дымовые пожарные извещатели 2251EM устанавливаются на потолок так, что расстояние от извещателей до вентиляционных решеток должно быть не менее 1 м, расстояние от извещателей до светильников - не менее 0,5 м.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене, на путях эвакуации, на высоте 1,5 м от отметки чистого пола.

.

- УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

Указанные в рабочих чертежах проекта направления кабельных трасс, привязка их к технологическим осям и комплектным устройствам, места установки оборудования и выходов труб к оборудованию уточняются на месте.

Кабельные линии должны быть снабжены бирками в начале, конце линии, при проходе стен с обеих сторон, на поворотах кабеля. На бирках должны быть указаны марка кабеля, сечение, наименование линии.

Нарезку кабелей производить после контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку концов кабелей.

Разделку и монтаж кабелей производить согласно правилам производства работ и в соответствии с "Отраслевыми строительно-технологическими нормами (ОСТН-600-93)".

Отступления в ходе монтажных работ от проектной документации должны согласовываться с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта.

Не допускается производить замену оборудования и материалов на аналогичные без согласования с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта. Не допускается устанавливать оборудование с обнаруженными дефектами.

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Установить шкаф пожарной сигнализации (ШПС) в помещении согласно планам расположения оборудования на стене на высоте 1,5 метра от отметки чистого пола.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене, на путях эвакуации, на высоте 1,5 м от отметки чистого пола.

Дымовые/тепловые пожарные извещатели устанавливаются на потолок так, что расстояние от извещателей до вентиляционных решеток должно быть не менее 1 м, расстояние от извещателей до светильников - не менее 0,5 м.

Разделку и монтаж кабелей производить согласно правилам производства работ и в соответствии с "Отраслевыми строительно-технологическими нормами (ОСТН-600-93)".

Отступления в ходе монтажных работ от проектной документации должны согласовываться с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта.

Не допускается производить замену оборудования и материалов на аналогичные без согласования с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта. Не допускается устанавливать оборудование с обнаруженными дефектами.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

В качестве мероприятий по технике безопасности предусматривается принятие основных проектных решений в соответствии с требованиями ПУЭ и ВСН 604-III-87.

Охрана труда обеспечивается проектируемыми системами освещения рабочих мест согласно санитарным нормам и системой вентиляции и кондиционирования, контроль за микроклиматом внутри шкафов осуществляется при помощи термометров.

Шумы от оборудования не превышают допустимых норм.

Все оборудование имеет соответствующие сертификаты для использования в офисных и производственных помещениях на территории РФ.

Эксплуатация оборудования должна осуществляться персоналом Заказчика, прошедшим обучение и изучившим техническую и эксплуатационную документацию на систему в целом и ее отдельные компоненты.

- СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕТОВ

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП				Краснощекова Н. С.