ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.

ПОЖАРОТУШЕНИЕ.

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данной частью проекта решаются вопросы внутреннего пожаротушения  Никольской башни, расположенной в Архангельская обл., Приморский р-н, поселок Соловецкий, Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

Башня приспосабливается под открытую экспозицию.

По заданию «Заказчика» проектируется внутренний противопожарный водопровод. В связи с тем, что помещения башни не отапливаются, предусматривается устройство сухотруба.

Данный проект разработан в соответствии с нормативными документами:

- СП 30.13330.2012  «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- другие нормативные документы, связанные с проектированием и

строительством, утвержденные министерствами и ведомствами Российской Федерации, Государственного надзора.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Данным проектом предусматривается устройство противопожарного водопровода (сухотруба), с устройством   ввода трубопровода в башню диаметром Dу 65мм.

Проектом предусматривается один пожарный  стояк с устройством  на каждом ярусе пожарного крана. Всего в башне предусматривается  четыре пожарных крана.

Источником водоснабжения являются поселковые сети водопровода Соловецкого монастыря. Проектируемая система противопожарного водопровода присоединяется к проектируемым внутриплощадочным сетям монастыря  с устройством колодца в точке подключения  проектируемого внутреннего пожарного водопровода и установкой в колодце электрофицированной  задвижки (см. проект  «Внутриплощадочные сети»)

На данном этапе проектируемые системы противопожарного водоснабжения рассматриваются без присоединения к наружным сетям.

Требуемый напор, обеспечивающий подачу расчетных пожарных струй воды:

Нтр.п = Нг.п + ∑hп + Нfпк, где

Нтр.п - геометрическая высота подъема воды от ввода до диктующего пожарного крана, м  - 15,0м;

∑hп  – сумма потерь напора на расчетном направлении по длине и на местные соединения от диктующего пожарного крана до ввода, м  - 1,3 м;

Нfпк – рабочий напор у диктующего пожарного крана, м – 38 м.

Нтр.п = 54,3м

Требуемый напор обеспечивается насосами для пожаротушения, устанавливаемыми в Казначейском корпусе. Внутри монастыря предусматривается кольцевой противопожарный трубопровод с устройством гидрантов в колодцах для   наружного пожаротушения.

Сеть противопожарного водопровода прокладывается из стальных бесшовных горячедеформированных труб Dу 65  по ГОСТ 8732-78.

Для защиты стальных трубопроводов от коррозии, трубы покрываются антикоррозийным составом с последующей покраской за два раза.

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение и число струй принимается в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009, а именно – 1*2.6 л/с. В связи с тем что требуется обеспечить высоту компактной части струи 18 м, принимается устройство  пожарных кранов диаметром 65 мм (расчетная производительность пожарной струи -  3,6 л/с,  напор у пожарного крана - 38м,  диаметр спрыска 13мм, длина рукава 10 м и высота компактной части струи 18 м). Время работы пожарных кранов 3ч .

Пожарные краны размещаются в специальных шкафчиках заводского исполнения  с надписью ПК и устанавливаются на высоте 1.35±0,15м (СП 10.13130.2009 п.4.1.13) над полом в легкодоступных местах.

Так как невозможно прикрепить пожарные шкафы к  стене, предполагается установка пожарных шкафов на подставках индивидуального изготовления (см. «Архитектурно-строительную» часть проекта).

В качестве  дополнительных мер безопасности в летний период предполагается установка  двух ручных огнетушителей  на каждом ярусе башни. В холодной период года (менее +5 ºС) огнетушители требуется хранить в теплых помещениях.

Пожарные краны подключаются к сухотрубу. Каждый шкаф оборудуется кнопками дистанционного управления для автоматического включения электрифицированной задвижке в колодце . Для опорожнения трубопровода перед задвижкой предусматривается устройство спускного крана.

После опрессовки и гидравлических испытаний системы, необходимо перекрыть задвижку на сухотрубе и опорожнить трубопроводы внутреннего противопожарного водоснабжения.

Трубопроводы внутренней системы пожаротушения проложить с уклоном не менее 0.002 в сторону ввода.

- АВТОМАТИЗАЦИЯ.

К оборудованию, требующему автоматизации, относятся: кнопки дистанционного управления у пожарных кранов. задвижка с электроприводом в колодце.

Открытие задвижки с электроприводом выполняется по сигналу от датчика пожарного крана.

Для возможности осуществления автоматического включения электрифицированной задвижки, необходимо разработать проект  «Автоматизация инженерных систем».

4.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

По требованию обеспечения пожарной безопасности  по СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" противопожарные трубопроводы следует выполнять из не горючих материалов- металлических труб.

По сравнению с обычными стальными трубами бесшовные горячедеформированные  трубы выдерживают большее давление.  Отсутствие швов в конструкции труб является гарантией повышенной надежности, стойкости к механическим и физическим воздействиям, следовательно, повышает эксплуатационные характеристики.

Пожарное оборудование заложено фирмы НПО «Пульс» - лидера на Российском рынке по производству и реализации противопожарного оборудования.  Компания имеет дипломы и сертификаты, подтверждающие качество продукции и услуг. 20 лет компания активно участвует в формировании пожарно-спасательной отрасли России.

5.СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для нужд и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП                                                      Н.С. Краснощекова