| ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА «ЭОМ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лист № | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Примечания |
| 1 | Общие данные. |  | На 8 листах |
| 2 | Расчетная схема щита ЩР8 |  |  |
| 3 | План 1 яруса с разводкой эл. сети. Узел заземления. |  |  |
| 4 | План 2 яруса с разводкой эл. сети. |  |  |
| 5 | План 3 яруса с разводкой эл. сети. |  |  |
| 6 | План 4 яруса с разводкой эл. сети. |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |
| Обозначение |  | НАИМЕНОВАНИЕ | Примечания |
| ЭОМ-СО |  | Спецификация оборудования. | На 2 листах |
| ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |
| ПУЭ, изд.7,6 |  | Правила устройства электроустановок |  |
| СП 31-110-2003 |  | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общ.зданий. |  |
| СО 153-34.21.122-2003 |  | Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений |  |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП							Л.В.Репина

1. Общая часть

Проект Никольской башни разработан на основании задания на проектирование, задания пользователя и архитектурно – строительных чертежей, выданных  архитектором проекта реставрации.

Башня приспосабливается под экспозицию помещений в ходе проведения экскурсий.

В проекте представлен раздел электроосвещение и электрооборудование, молниезащита.	Проект выполняется на напряжение 380/220В с системой заземления ТN-S.

Расчетная мощность электроустановок составляет 2.0 кВт.

По степени надежности электроснабжения потребители отнесены к III категории по классификации ПУЭ (п.1.2.18) и запитываются по одному кабельному вводу.

Ввод  эл. питания  к щиту ЩР8  определяется проектом внутриплощадочных сетей от проектируемого эл.щита в Успенской башне.

2. Силовое электрооборудование.

Для приема и распределения электроэнергии предусматривается установка распределительного щита ЩР8 навесного исполнения, который устанавливается на стене при входе в башню.

В качестве эл. щита используется щит наборный со степенью защиты не ниже IP31 (ПУЭ п.7.1.28.) с автоматическими выключателями фирмы «Schneider Electric». Количество модулей в щитах выбрано с учётом размещения контактов сигнализации повреждения автоматических выключателей. Автоматические выключатели обеспечивают отключение токов  к.з. при кратности 10 к току номинальному магнитных расцепителей за время не более 0.4с, что удовлетворяет требованию ПУЭ п.1.7.79. Автоматические выключатели  с  устройством  дифференциальной  защиты, срабатывающие  при  токе  утечки 30мА  за  время  не  более  100мс, применены  на освещение и в розеточных группах.

От этого щита выполнено освещение прясла между Никольской и Корожной башнями.

На втором и третьем ярусе предусмотрена установка розеток для возможных бытовых нужд.

В проекте предусмотрено использование наиболее современного электрооборудования и материалов, обеспечивающих повышенную эксплуатационную надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты. Электротехническое оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами.

3. Электроосвещение

В проекте предусмотрено основное и аварийное (эвакуационное) освещение.

Освещение башни осуществляется светодиодными прожекторами. Тип и марка  светильников уточняются пользователем при монтаже.

В проекте предусматривается эвакуационное освещение при помощи светильников с указателем «Выход» с аккумулятором, которые подключаются к сети основного освещения. При отсутствии основного питания светильники работают в автономном режиме в течение одного часа.

Управление освещением, в основном,  местное. Управление освещением второго и третьего яруса выполняется из двух мест.

4. Канализация электроэнергии

Канализация электроэнергии выполняется плоским кабелем с поливинилхлоридной изоляцией с пластикатом пониженной горючести ВВГ-Пнг-LS с медными жилами. Для розеточной сети принято сечение 2.5 мм2, для осветительной- 1.5мм2. Сечения кабелей остальных нагрузок  указываются на расчетной схеме щитов. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.

При проектировании использована 3х-5-ти проводная система распределения электроэнергии:

5-и проводная - для силовых трехфазных токоприемников и магистральных линий однофазных токоприемников (2 жилы резерв)

3-х проводная освещение и отводные линии однофазных токоприемников.

Разводка  эл.сети выполняется открыто по стенам в ПВХ трубах или в кабельном канале. Применяемые трубы и кабельные каналы должны иметь сертификат пожарной безопасности.

Прокладка кабелей и проводов через стены и перекрытия выполняется в отрезках металлических труб. Все отверстия после прокладки необходимо заделать несгораемым легко пробиваемым материалом (цемент с песком 1:10 или перлит, вспученный со строительным гипсом 1:2).

Сечения проводов и кабелей проверяются по потере напряжения и длительно допустимому току. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего проводника;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного проводника;

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

Кабельные линии должны быть снабжены бирками в начале, конце линии, по линии с шагом 50м на прямых участках, при проходе стен с обеих сторон, на поворотах кабеля. На бирках должны быть указаны марка, напряжение, сечение, наименование линии.

Высота установки от пола:

-  щитов навесного исполнения - 1.8м до верха;

-  выключателей – 0.9м,

-  розеток -0.3м.

5. Защитные меры безопасности

Для защиты людей от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования подлежат заземлению (занулению) путем присоединения их к нулевому защитному проводнику. Защитный проводник прокладывается таким образом, чтобы при демонтаже аппарата (розетки) не происходило разрыва цепи зануления других аппаратов, т.е. прокладка защитного проводника шлейфом запрещается. Ответвление защитного проводника должно производиться в распаечной коробке, при этом должно применяться неразъемное соединение сваркой или спецзажимом, обеспечивающим надежный контакт. Зануление надлежит выполнить в соответствии с ПУЭ Гл.1.7 изд.7. Запрещается последовательное соединение заземляемых и зануляемых элементов электроустановки, защитных проводников розеточной сети (ПУЭ 1.7.144).

Все соединения проводов выполнить по ГОСТ 10434-82 и ПУЭ 2.4.14 в распаечных коробках сваркой, пайкой, клеммами или специальными колпачками (СПЭП) (соединения скрутками запрещаются),  многопроволочные жилы в местах соединений облудить.

В целях повышения электробезопасности проектом предусматривается установка устройства защитного отключения УЗО с током утечки на землю 30 мА.

6. Мероприятия по энергосбережению.

К мероприятиям по энергосбережению относятся следующие:

- Равномерность распределения однофазных нагрузок по фазам;

- Установка устройств  УЗО, предотвращающих утечку электроэнергии.

- Применение светильников с энергосберегающими лампами, обладающих высокой степенью светоотдачи;

7. Молниезащита

В соответствии  с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» /СО 153-34.21.122-2003/ по классификации сооружений по устройству молниезащиты здание относится к обычному объекту со II уровнем защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) с надежностью защиты от ПУМ- 0.95.

Комплекс средств молниезащиты объекта включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система): молниеприемники, токоотводы и заземлитель.

В качестве естественного молниеприемника используется металлический прапор башни.

Токоотвод крепится к прапору при помощи болтового соединения или сварки и спускается до места, указанного на чертеже. Токоотвод выполняется из стали  круглого сечения Д=10мм. Для крепления токоотводов к  деревянным стенам можно использовать держатели, стальные скобы, гвозди, шурупы. Токоотвод по отношению к деревянным конструкциям должен располагаться таким образом, чтобы расстояние между ним и защищаемым объектом всегда превышало 0.1м. Металлические скобы для крепления токоотвода могут быть в контакте со стеной. Расстояние между точками крепления токоотвода должно быть не более 2м на вертикальных участках. Для защиты токоотвода от механических повреждений на высоте 2.5м от уровня земли и на 0.5м в земле закрыть уголком 25х25х3. Для защиты от коррозии токоотвод должен быть оцинкован, полужен или окрашен. Стык токоотвода с заземлителем выполняется пайкой.

Токоотвод присоединяется к своему узлу заземления, который представляет собой  горизонтальный электрод  из стальной полосы 40х4мм длиной 3м на глубине 0.5-0.7м от уровня земли. В траншею вокруг горизонтального заземлителя в скальных грунтах необходимо уложить влажный глинистый грунт с последующей трамбовкой и засыпкой обратным грунтом до верха траншеи. Сопротивление заземляющего устройства принимается в соответствии с ПУЭ Rз<30Ом. Если сопротивление превышает норму, то необходимо проложить дополнительные электроды.