ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ВЕДОМОСТЬ  РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Лист№ | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  | На 5 листах |
| 2 | План 1-ого и 2-ого яруса с трубопроводами системы пожаротушения. |  |  |
| 3 | План 3-ого и 4-ого яруса с трубопроводами системы пожаротушения. |  |  |
| 4 | Схемы системы пожаротушения |  |  |
| - ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |
| Обозначение |  | НАИМЕНОВАНИЕ | Примечания |
| Приложение А |  | Спецификация оборудования | На 1 -ом листе |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП				                          Краснощекова Н.С.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «ВК»

| № | Наименование системы | Расчетные расходы |  |  | Требуемый напор на вводе, м | Расход тепла на горячее водоснабжение, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³/сут | м³/час | л/сек |  |  |
| 1 | Пожаротушение |  |  | 1*3.6 | 54,3 |  |

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данной частью проекта решаются вопросы внутреннего пожаротушения  Никольской башни, расположенной в Архангельская обл., Приморский р-н, поселок Соловецкий, Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

Башня приспосабливается под открытую экспозицию.

По заданию «Заказчика» проектируется внутренний противопожарный водопровод. В связи с тем, что помещения башни не отапливаются, предусматривается устройство сухотруба.

Данный проект разработан в соответствии с нормативными документами:

- СП 30.13330.2012  «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- другие нормативные документы, связанные с проектированием и

строительством, утвержденные министерствами и ведомствами Российской Федерации, Государственного надзора.

П Р И М Е Ч А Н И Я:

- Монтаж трубопроводов водоснабжения вести согласно СП 30.13330.2012  «Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Стальные трубопроводы пожаротушения монтировать на сварке с соблюдением техники пожарной безопасности.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Данным проектом предусматривается устройство противопожарного водопровода (сухотруба), с устройством   ввода трубопровода в башню диаметром Dу 65мм.

Проектом предусматривается один пожарный  стояк с устройством  на каждом ярусе пожарного крана. Всего в башне предусматривается  четыре пожарных крана.

Источником водоснабжения являются поселковые сети водопровода Соловецкого монастыря. Проектируемая система противопожарного водопровода присоединяется к проектируемым внутриплощадочным сетям монастыря  с устройством колодца в точке подключения  проектируемого внутреннего пожарного водопровода и установкой в колодце электрофицированной  задвижки (см. проект  «Внутриплощадочные сети»)

На данном этапе проектируемые системы противопожарного водоснабжения рассматриваются без присоединения к наружным сетям.

Требуемый напор, обеспечивающий подачу расчетных пожарных струй воды:

Нтр.п = Нг.п + ∑hп + Нfпк, где

Нтр.п - геометрическая высота подъема воды от ввода до диктующего пожарного крана, м  - 15,0м;

∑hп  – сумма потерь напора на расчетном направлении по длине и на местные соединения от диктующего пожарного крана до ввода, м  - 1,3 м;

Нfпк – рабочий напор у диктующего пожарного крана, м – 38 м.

Нтр.п = 54,3м

Требуемый напор обеспечивается насосами для пожаротушения, устанавливаемыми в Казначейском корпусе. Внутри монастыря предусматривается кольцевой противопожарный трубопровод с устройством гидрантов в колодцах для   наружного пожаротушения.

Сеть противопожарного водопровода прокладывается из стальных бесшовных горячедеформированных труб Dу 65  по ГОСТ 8732-78.

Для защиты стальных трубопроводов от коррозии, трубы покрываются антикоррозийным составом с последующей покраской за два раза.

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение и число струй принимается в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009, а именно – 1*2.6 л/с. В связи с тем что требуется обеспечить высоту компактной части струи 18 м, принимается устройство  пожарных кранов диаметром 65 мм (расчетная производительность пожарной струи -  3,6 л/с,  напор у пожарного крана - 38м,  диаметр спрыска 13мм, длина рукава 10 м и высота компактной части струи 18 м). Время работы пожарных кранов 3ч .

Пожарные краны размещаются в специальных шкафчиках заводского исполнения  с надписью ПК и устанавливаются на высоте 1.35±0,15м (СП 10.13130.2009 п.4.1.13) над полом в легкодоступных местах.

Так как невозможно прикрепить пожарные шкафы к  стене, предполагается установка пожарных шкафов на подставках индивидуального изготовления (см. «Архитектурно-строительную» часть проекта).

В качестве  дополнительных мер безопасности в летний период предполагается установка  двух ручных огнетушителей  на каждом ярусе башни. В холодной период года (менее +5 ºС) огнетушители требуется хранить в теплых помещениях.

Пожарные краны подключаются к сухотрубу. Каждый шкаф оборудуется кнопками дистанционного управления для автоматического включения электрифицированной задвижке в колодце . Для опорожнения трубопровода перед задвижкой предусматривается устройство спускного крана.

После опрессовки и гидравлических испытаний системы, необходимо перекрыть задвижку на сухотрубе и опорожнить трубопроводы внутреннего противопожарного водоснабжения.

Трубопроводы внутренней системы пожаротушения проложить с уклоном не менее 0.002 в сторону ввода.

- АВТОМАТИЗАЦИЯ.

К оборудованию, требующему автоматизации, относятся: кнопки дистанционного управления у пожарных кранов. задвижка с электроприводом в колодце.

Открытие задвижки с электроприводом выполняется по сигналу от датчика пожарного крана.

Для возможности осуществления автоматического включения электрифицированной задвижки, необходимо разработать проект  «Автоматизация инженерных систем».