ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ВЕДОМОСТЬ  РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Лист№ | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  | На 8 листах |
| 2 | План 1-го , 2-ого этажа и фрагмент плана подвала в осях 11-13 с трубопроводами системы водоснабжения. |  |  |
| 3 | План 1-го и 2-ого этажа с трубопроводами системы водоотведения |  |  |
| 4 | Схемы системы водоснабжения и водоотведения |  |  |
| - ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |
| Обозначение |  | НАИМЕНОВАНИЕ | Примечания |
| Приложение А |  | Спецификация оборудования | На 5 -х листах |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП				                          Краснощекова Н.С.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «ВК»

| № | Наименование системы | Расчетные расходы |  |  | Требуемый напор на вводе, м | Установленная мощность эл.приборов, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³/сут | м³/час | л/сек |  |  |
| 1 | Хоз.-бытовой водопровод | 4,69 | 1,52 | 0.9 | 23,8 | 4,5 |
| 2 | Хоз.-бытовая канализация | 4,69 | 1,52 | 2,5 |  |  |
| 3 | Противопожарный водопровод |  |  | 1*2.6 | 23,1 |  |

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данной частью проекта решаются вопросы внутреннего водоснабжения и водоотведения храма во имя Святой Троицы  с колокольней, трапезной и келейным корпусом расположенного в Архангельская обл.,Соловецкий р-н, о.Анзер, Свято-Троицкий скит. Здание приспосабливается под жилье.

На основании СНиП 2.04.01-85* п.6.1 для жилых зданий с объемом 5000м³ < V < 25000м³  предусматривается внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды на нужды пожаротушения 1х2,6 л/сек.

В здании предусматривается устройство следующих систем:

- хозяйственно-питьевой водопровод;

-	внутренний противопожарный водопровод.

- бытовая канализация;

Данный проект разработан в соответствии с нормативными документами:

- СП 30.13330.2012  «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

-СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

- СНиП 41-03-2003 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- другие нормативные документы, связанные с проектированием и

строительством, утвержденные министерствами и ведомствами Российской Федерации, Государственного надзора.

П Р И М Е Ч А Н И Я:

- Монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации вести согласно СП 30.13330.2012  «Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Стальные трубопроводы водоснабжения монтировать на сварке.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

В проекте разработаны системы водоснабжения для

храма во имя Святой Троицы  с колокольней, трапезной и келейным корпусом. Данным проектом предусматривается устройство раздельных систем противопожарного и хозяйственно-бытового водопровода. Источником водоснабжения является озеро Святое. Вода должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 , поэтому для дополнительной очистки в подвале здания необходимо устанавливить станцию водоподготовки, которая подбирается специализированной организацией, на основании анализа воды.

Проектируемая система холодного водоснабжения и противопожарного водоснабжения рассматривается без присоединения к наружным сетям. Решения по наружным сетям водопровода в данном разделе не рассматриваются.

Водоснабжение здания осуществляется от проектируемого ввода водопровода Dу 50 мм. Система водопровода принята тупиковая с одним вводом в здание.

Расчетные расходы определены по  СНиП 2.10.03-84.

Общий суточный расход воды составляет: 4,69 м³/сут (0,9 л/с) .

Требуемый напор:  Нтр = Нд+Нвв +ΣНl+ΣНм+Нf, где

Нд- геометрическая высота подъема воды -4,6 м;

Нвв – потеря напора во вводе -0,5 м;

Нl – сумма потерь напора на расчетном направлении от ввода до диктующего водоразборного устройства -10,5 м;

Нм – сумма потерь напора в местных сопротивления-3,2 м;

Нf – рабочий напор у диктующего водозаборного устройства -5м

Нтр= 23,8м

Требуемый напор, обеспечивающий подачу расчетных пожарных струй воды:

Нтр.п = Нг.п + ∑hп + Нfпк, где

Нтр.п - геометрическая высота подъема воды от ввода до диктуюего пожарного крана, м  - 5,2м;

∑hп  – сумма потерь напора на расчетном направлении по длине и на местные соединения от диктующего пожарного крана до ввода, м  - 7,9 м;

Нfпк – рабочий напор у диктующего пожарного крана, м – 10 м.

Нтр.п = 23.1 м

Сеть хозяйственно-бытового водопровода монтируется из композиционных труб Uponor PEX из сшитого полиэтилена, Dн 20-40 мм, фирмы Uponor.

Соединения выполняются с помощью специальных фитингов, поставляемых той же фирмой.

Сеть противопожарного водопровода прокладывается из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Для защиты стальных трубопроводов от коррозии, трубы покрываются антикоррозийным составом с последующей покраской за два раза.

Переход со стальной трубы на пластиковую размещается на вводе в помещении котельной. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение и число струй принимается в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009, а именно – 1*2.6 л/с. Пожарные краны диаметром 50 мм (расчетная производительность пожарной струи -  2,6 л/с,  напор у пожарного крана - 10м,  диаметр спрыска 16мм, длина рукава 20 м и высота компактной части струи 6 м). Пожарные краны размещаются в специальных шкафчиках заводского исполнения  с надписью ПК и устанавливаются на высоте 1.35 м над полом в легкодоступных местах. В пожарных шкафах, дополнительно, в специальном отделении размещаются по два ручных огнетушителя. Предусматривается устройство 6 пожарных кранов.

Пожарные краны подключаются к сухотрубу. Каждый шкаф оборудуется кнопками дистанционного управления для автоматического включения электрифицированной задвижке на сухотрубе.

После опрессовки и гидравлических испытаний системы противопожарного водоснабжения, необходимо перекрыть задвижку на сухотрубе и опорожнить трубопроводы противопожарного во-доснабжения.

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет самокомпенсации отдельных участков трубопроводов – углов поворота.

Все трубопроводы хозяйственного водоснабжения теплоизолируются. В качестве изоляции используется трубчатый изоляционный материал фирмы «Энергофлекс» с толщиной теплоизоляционного слоя 9 мм, для труб проходящих в подвале – 20 мм.

На трубопроводе устанавливается водоразборный кран для хоз.нужд.

Трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.002 в сторону ввода.

Для опорожнения трубопровода устанавливается спускной кран.

Отключение системы водоснабжения предусматривается с помощью запорной арматуры, устанавливаемой на вводе в здание и на подводках к отдельным сантехприборам.

В связи с тем, что отсутствует централизованное горячее водоснабжение для приготовления горячей воды предлагается установить бытовые электрические накопительные водонагреватели фирмы «Ariston». Предусмотрена установка 3-х водонагревателей: объемом V=15 л (мощностью 1,2 кВт),  объемом V=80 л (мощностью 1,5 кВт), водонагревателя объемом V=150 л (мощностью 1.8 кВт).

При прокладке трубопроводов водоснабжения следует соблюдать следующие условия:

- расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм;

- ВОДООТВЕДЕНИЕ.

В проекте разработаны внутренние системы водоотведения  для храма во имя Святой Троицы  с колокольней, трапезной и келейным корпусом. Расчетные расходы стоков по зданию определены по СНиП 2.04.01-85* и составляют: 4,69 м³/сут (0,9 л/с)

Внутренняя канализация здания предусматривается для отведения сточных вод от санитарных приборов. Проектируемая система водоотведения рассматривается без присоединения к наружным сетям. Сеть внутренней канализации  монтируется из полипропиленовых  канализационных труб  Ostendorf и фасонных частей к ним. Из здания предусматриваются три выпуска диаметром Dн 110 и отводится в  очистные сооружения, проект на которые должен разрабатываться специализированной организацией.

Для выпусков используются пластиковые трубы повышенной прочности с толщиной стенки 3.0 мм. Принятые места выпусков из здания служат заданием для проектирования внутриплощадочных инженерных коммуникаций.

Трубопроводы канализации прокладываются с уклоном i = 0.02 при Dн 110 мм .

В местах установок прочисток предусмотрены лючки.

Канализационные стояки прокладываются в декоративных коробах, в местах установки ревизий предусматриваются лючки с дверцей.

В пределах сан.узлов трубопроводы канализации прокладываются над полом с последующей облицовкой плиткой.

В помещении постирочной предусматривается трап. При установке трапа следует обеспечить герметичное соединение деталей трапа с бетоном, что достигается использованием гидроизоляционных материалов. Трап устанавливается заподлицо с поверхностью пола. Уклон пола к трапу составляет 0.01-0.02 (см. архитектурно-строительную часть проекта).

Вытяжные части канализационных стояков выводятся на кровлю на 0.2 м.

Расстояние между креплениями для канализационных труб принимаются следующие:

- на горизонтальных участках –0.8м при Dн 110

- на вертикальных участках – 2.0 м при Dн 110.

Для крепления полипропиленовых труб к строительным конструкциям применяются неметаллические хомуты. В случае использования металлических хомутов следует предусматривать эластичные прокладки.

По завершении монтажных работ перед присоединением санитарно-технических приборов к канализационной сети должны быть выполнены гидравлические испытания системы.

- ВОДОСТОКИ.

Вопрос о  водостоках решается в архитектурно-строительной части проекта.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- Установка регулируемой водосберегающей арматуры;

- Изоляция трубопроводов.