ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВЕДОМОСТЬ  РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные. | на 20-и листах |
| 2 | План подвала. Отопление |  |
| 3 | План 1-го этажа. Отопление. |  |
| 4 | План 2-го этажа. Отопление. |  |
| 5 | Схема системы отопления. |  |
| 6 | Фрагмент плана подвала в осях 11-13/Б-Е с расположением системы вентиляции. |  |
| 7 | Фрагмент плана 1 и 2 этажей в осях 11-13/Б-Е с расположением системы вентиляции. Схема системы ВЕ1. |  |
| 8 | Фрагмент плана 1 и 2 этажей в осях 1-7/В-Д с расположением систем вентиляции В1, В2, ВЕ2. |  |
| 9 | Фрагмент чердака в осях 1-7/В-Д с расположением систем вентиляции. Схемы систем В1, В2, ВЕ2. |  |

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Приложение А Приложение Б Приложение В | Воздухообмены по помещениям Характеристики систем вентиляции Спецификация оборудования и материалов. | на 4-х листах |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП							Н.С. Краснощекова

ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Внутренние санитарно-технические системы.

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «ОВ»

| Наиме-нование здания | Темп. в-ха в ХПГ tН, оС | Темп. в-ха в помещ. tВН, оС | Расход тепла, кВт/ Гкал |  |  |  | Расход тепла (электр) на ВТЗ кВт | Установ-ленная мощность электродвигат кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопле-ние кВт | На венти-ляцию кВт | На ГВС кВт | Общий кВт |  |  |
| Храм во имя Святой Троицы с колокольней и келейным корпусом | -31 | 16÷20 | 138,2 | - | - | 138,2 | - | 0,32 |

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Данной частью проекта решаются вопросы отопления и вентиляции для Храма во имя Святой Троицы с колокольней и келейным корпусом, являющейся памятником архитектуры. Объект расположен по адресу: Архангельская область, Соловецкий район, о Анзер, Свято-Троицкий скит.

Троицкая церковь используется как культовое сооружение, келейный корпус приспосабливается под жилье.

Проект разработан на основании задания на проектирование, задания пользователя, архитектурно-строительных чертежей, в соответствии с  нормативными документами:

СНиП 41-01-2003 -     «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 23-02-2003 –     «Тепловая защита зданий»;

СНиП 23-01-99 –         «Строительная климатология»;

СНиП 23-03-2003 –     «Защита от шума»;

СНиП 21-01-97* –      «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП 7.13130.2009 –      «Отопление, вентиляция и кондиционирование.           Противопожарные требования»;

СП 31-103-99  - «Здания, сооружения и комплексы православных   храмов»;

Стандарт АВОК-2-2004 – «Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»

другие нормативные документы, связанные с проектированием и

строительством,  утвержденные министерствами и ведомствами

Российской Федерации, Государственного надзора;

государственные стандарты по проектированию и строительству.- Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

(с изменениями).

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Климатические условия района приняты по  СНиП 23-01-99* и СНиП 41-01-2003 для условий  г.  Архангельска.

Расчетная  температура наружного воздуха в холодный период года -

- 31,0 оC

Расчетные параметры внутреннего воздуха в холодный период года -

+16÷20 оC в зависимости от назначения помещения.

Продолжительность отопительного периода – 253 суток.

Показатели влажности  в холодный и теплый  период не нормируются.

Термические сопротивления наружных ограждений:

Расчетные коэффициенты теплопроводности строительных конструкций приняты согласно СП 23-101-2000.

В соответствии с заданием на проектирование в Храме во имя Святой Троицы с колокольней и келейным корпусом проектируются системы водяного отопления и естественной вентиляции.

Расчет системы отопления выполнен по рекомендациям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Потери теплоты определены суммой потерь через отдельные ограждающие конструкции по следующей формуле:

Q = А (tв - tв)(1+β) п / R,  где:

А - расчетная площадь данной ограждающей конструкции в м2;

R - рассчитанное сопротивление теплопередаче конструкции в м2 ° С/Вт;

tв  - нормативная температура внутреннего воздуха в помещении в °С;

tн  = - 31 °С - расчетная температура наружного воздуха наиболее хо-лодной    пятидневки;

1+β =  - добавочные потери в долях от основных потерь через проемы и полы;

п  - коэффициент, учитывающий положение конструкции, таблица 3 СНиП 41-01-2003.

Термическое сопротивление принимаются по СНиП II-3-79**:

Для уменьшения теплопотерь через ограждающие конструкции (стены, свод) в Храме во имя Святой Троицы, проектируется их утепление с помощью теплой штукатурки «БИРСС Термопор», толщиной 30 мм.

1. Стена наружная Храма:

-  кирпич                                             δ = 0,85 м,  λ = 0.81 Вт/мºС;

-  штукатурка «БИРСС Термопор»  δ = 0.03 м,  λ = 0.06 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 0,85/0.81 + 0,03/0,06 + 0.043 = 1,366 м²Сº/Вт;

k=0,732 Вт/ м²Сº.

2. Стена наружная Храма:

-  кирпич                                             δ = 0,9 м,  λ = 0.81 Вт/мºС;

-  штукатурка «БИРСС Термопор»  δ = 0.03 м,  λ = 0.06 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 0,9/0.81 + 0,03/0,06 + 0.043 = 1,416 м²Сº/Вт;

k=0,706 Вт/ м²Сº.

3. Стена наружная Храма:

-  кирпич                                             δ = 1,3 м,  λ = 0.81 Вт/мºС;

-  штукатурка «БИРСС Термопор»  δ = 0.03 м,  λ = 0.06 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 1,3/0.81 + 0,03/0,06 + 0.043 = 1,811 м²Сº/Вт;

k=0,552 Вт/ м²Сº.

4. Стена наружная Храма:

-  кирпич                                             δ = 1,5 м,  λ = 0.81 Вт/мºС;

-  штукатурка «БИРСС Термопор»  δ = 0.03 м,  λ = 0.06 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 1,5/0.81 + 0,03/0,06 + 0.043 = 2,008 м²Сº/Вт;

k=0,498 Вт/ м²Сº.

5. Стена наружная Храма:

-  кирпич                                             δ = 2,1 м,  λ = 0.81 Вт/мºС;

-  штукатурка «БИРСС Термопор»  δ = 0.03 м,  λ = 0.06 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 2,1/0.81 + 0,03/0,06 + 0.043 = 2,201 м²Сº/Вт;

k=0,454 Вт/ м²Сº.

6. Перекрытие Храма:

-  кирпич                                             δ = 0,3 м,  λ = 0.81 Вт/мºС;

-  штукатурка «БИРСС Термопор»  δ = 0.03 м,  λ = 0.06 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 0,3/0.81 + 0,03/0,06 + 0.043 = 1,029 м²Сº/Вт;

k=0,972 Вт/ м²Сº.

7. Стена наружная келейного корпуса:

-  кирпич                                             δ = 0,65 м,  λ = 0.81 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 0,65/0.81 + 0.043 = 0,721 м²Сº/Вт;

k=1,388 Вт/ м²Сº.

8. Стена наружная келейного корпуса:

-  кирпич                                             δ = 0,85 м,  λ = 0.81 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 0,85/0.81 + 0.043 = 0,906 м²Сº/Вт;

k=1,104 Вт/ м²Сº.

9. Стена наружная келейного корпуса:

-  кирпич                                             δ = 1,1 м,  λ = 0.81 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 1,1/0.81 + 0.043 = 1,213 м²Сº/Вт;

k=0,824 Вт/ м²Сº.

10. Стена наружная келейного корпуса:

-  кирпич                                             δ = 1,2 м,  λ = 0.81 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 1,2/0.81 + 0.043 = 1,312 м²Сº/Вт;

k=0,762 Вт/ м²Сº.

11. Стена наружная келейного корпуса:

-  кирпич                                             δ = 1,5 м,  λ = 0.81 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 1,5/0.81 + 0.043 = 1,608 м²Сº/Вт;

k=0,622 Вт/ м²Сº.

12. Перекрытие  чердачное келейного корпуса:

-	дерево                    δ = 0,05 м,           λ = 0,18 Вт/мºС;

- утеплитель            δ = 0.15 м,           λ = 0.05 Вт/мºС;

- железобетон          δ = 0.075 м,         λ = 2.04 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 0,05/0.18 + 0,15/0,05 + 0,075/2,04 + 0.043 = 3,788 м²Сº/Вт;

k=0,264 Вт/ м²Сº.

13. Перекрытие  чердачное келейного корпуса:

-	дерево                    δ = 0,14 м,           λ = 0,18 Вт/мºС;

- утеплитель            δ = 0.15 м,           λ = 0.05 Вт/мºС;

Rо = 0.115 + 0,14/0.18 + 0,15/0,05 + 0.043 = 4,219 м²Сº/Вт;

k=0,237 Вт/ м²Сº.

14. Окна: двойное остекление в раздельных переплетах:

Rо = 0,44 м² ºС/Вт;

k=2,27 Вт/ м²ºС.

15. Термические сопротивления полов на  грунте, рассчитаны по зонам шириной 2,0м. с учетом расстояния от наружных стен.

Rо1 = 2.1 м² ºС/Вт  -  сопротивление теплопередачи 1-ой зоны;

Rо2 = 4.3 м² ºС/Вт  -  сопротивление теплопередачи 2-ой зоны;

Rо3 = 8.6 м² ºС/Вт  -  сопротивление теплопередачи 3-ой зоны;

Rо4 = 14.2 м² ºС/Вт - сопротивление теплопередачи 4-ой зоны.

4. ОТОПЛЕНИЕ

Для поддержания требуемой температуры внутреннего воздуха в холодный период года в помещениях Храме во имя Святой Троицы с колокольней и келейным корпусом проектом предусматривается устройство двухтрубной, горизонтальной, тупиковой, поэтажной системы отопления с нижней подачей теплоносителя.

Источником теплоснабжения служит  котельная, которая располагается в цокольном этаже здания.

В котельной монтируется коллектор для системы отопления, имеющий патрубки для отдельных веток системы отопления (см. раздел «АИТ» часть «ТМ»).

В качестве теплоносителя для системы отопления  используется антифриз (этиленгликоль -65) с параметрами  t1/t2 -   80/60 0С. Теплоноситель рекомендуется заменять каждые 3 года.

Все разводящие трубопроводы прокладываются с уклоном  i≥0,003  в сторону ввода и в сторону спускных вентилей.

Разводящие трубопроводы системы отопления  прокладываются по периметру  у стен. В келейном корпусе трубопроводы прокладываются открыто, кроме участков у дверных проемов, которые прокладываются под полом. В здании Храма во имя Святой Троицы с колокольней и келейным корпусом разводящие трубопроводы системы отопления  прокладываются в техническом подполье. Участок трубопроводов, в помещении № 37 (лестница), прокладывается в штрабе стены. Стояки веток системы отопления 2-го этажа, зашиваются декоративными коробами.

В помещении котельной трубопроводы прокладываются открыто, по месту, с уклоном в сторону ввода.

Участки трубопроводов, прокладываемые под полом, в штрабе стены, в техническом подполье, и, стояки, зашитые декоративными коробами -теплоизолируются.  В качестве теплоизоляции используется трубчатая изоляция «Термафлекс» толщиной δ = 25 мм для трубопроводов в полу и тех.подполье, и 9,0 мм – для стояков и трубопроводов в штрабе стены.

Монтаж теплоизоляции осуществляется с помощью клея и скотча «Термафлекс».

Гидравлическая балансировка системы, отключение  и слив теплоносителя из отдельных веток производится с помощью балансировочной и запорно-спускной арматуры, смонтированной на распределительных коллекторах.

Система отопления  монтируется из металлопластиковых трубопроводов фирмы «WAVIN» FUTURE K1 на пресс-соединениях и резьбе.

В качестве отопительных приборов проектом предусматривается использование медно-алюминиевых радиаторов REGULUS SOLLARIUS PLAN.

Проектируется установка приборов отопления высотой  775, 495, 395, 315 и 215мм. Приборы отопления крепятся на стенах.

Все приборы оснащаются вентилями с термостатическими головками

фирмы «REGULUS».

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется с помощью воздуховыпускных кранов Маевского, установленных в   верхних пробках радиаторов и автоматических воздухоотводчиков, смонтированных на распределительном коллекторе в котельной и в высших точках системы (на стояках).

Аварийный слив теплоносителя из отдельных веток системы отопления можно произвести через спускные краны, смонтированные в нижних точках системы отопления  (на 2-м таже). Спуск теплоносителя из веток системы 1-го тажа производится через вентили, смонтированные в рабочей зоне (1,5м от уровня пола) в котельной.

При прохождении через толщину перекрытий,  трубопроводы прокладываются в стальных гильзах. Пространство между стальной гильзой и трубопроводом заполняется негорючим теплоизоляционным материалом.  В качестве теплоизоляции используется минераловатный уплотнитель «ROCKWООL»,  зазоры заполняются противопожарной терморасширяющейся мастикой МТО (Россия) ( ГОСТ Р 53310-2009).

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов происходит за счет естественных поворотов магистралей.

5. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Самостоятельные системы вентиляции предусмотрены с учетом деления здания на функциональные зоны, а именно:

− общественные санузлы.

− помещение котельной в подвале

− поварня

В помещениях поварни и котельной предусмотрены естественные вытяжные системы  ВЕ1, ВЕ2.

В санузлах запроектированы бытовые вентиляторы В1.1, В1.2, В2.1, В2.2,  подключаемые к общей вытяжной сети. Вытяжные вентиляторы системы В1, В2  имеют настенное исполнение и размещаются под потолком на стене.

Воздухообмены по помещениям см. приложение Б.

Характеристики систем вентиляции см. приложение В.

Вытяжной канал  системы ВЕ2 необходимо выполнить в конструкции проектируемой стены или печной трубы в ходе выполнения производственных работ по реставрации здания.

Подача воздуха в котельную  осуществляется естественной приточной системой ПЕ1. Решетка для забора воздуха располагается в закладке оконного проема.

Выброс воздуха системы ВЕ1 выполнить на фасад. Прокладка воздуховодов предусматривается в строительной шахте.

Импортное оборудование, используемое в проекте, имеет требуемые сертификаты соответствия Российской Федерации.

Приложение А Таблица воздухообменов по помещениям.

Приложение Б Характеристика отопительно-вентиляционных систем.

6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Энергетические сбережения достигаются за счет:

-  оснащения терморегуляторов отопительных приборов устройствами регулирования;

- утепления междуэтажных и чердачных перекрытий с помощью высокоэффективной теплоизоляции;

-  покрытия трубопроводов систем отопления высокоэффективной теплоизоляцией.

7.   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗРЫВО- И ПОЖА-РО-      БЕЗОПАСНОСТИ

Предусматривается пожарная профилактика систем отопления и теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.

Зазоры в местах прохождения стен и перекрытий трубопроводами заделываются негорючими материалами.

Все оборудование заземлено.

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ

Для обеспечения и поддержания требуемых условий воздушной среды, повышения надежности работы систем, экономии тепловой  энергии проектом предусматривается оснащение терморегуляторов отопительных приборов термостатическими элементами

9.  ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж систем отопления и вентиляции вести согласно СП 60.13330.2012, рекомендаций производителей оборудования, с учетом коммуникаций ВК, электроснабжения и освещения;

-  отметки и привязки трубопроводов и воздуховодов уточнить по месту при монтаже;

- все изменения проектных решений необходимо согласовывать с автором проекта.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №0.1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 5,17*0,82 | 4,2394 | 0,76 | 47 | 1 | 151,9 |
| стена | C | 5,17*0,82 | 4,2394 | 0,82 | 47 | 1,1 | 180,7 |
| пол | 1 зона |  | 43,99 | 0,48 | 47 | 1 | 984,5 |
| пол | 2 зона |  | 32,88 | 0,23 | 47 | 1 | 359,4 |
| пол | 3 зона |  | 7,14 | 0,12 | 47 | 1 | 39,0 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 715,5 |
| №0.2. Примыкающая к котельной (западнее) |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 6,56*1,02 | 6,6912 | 0,76 | 47 | 1 | 239,7 |
| стена | C | 6,56*1,02 | 6,6912 | 0,82 | 47 | 1,1 | 285,2 |
| пол | 1 зона |  | 48,44 | 0,48 | 47 | 1 | 1 084,1 |
| пол | 2 зона |  | 35,80 | 0,23 | 47 | 1 | 391,3 |
| пол | 3 зона |  | 11,59 | 0,12 | 47 | 1 | 63,3 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 2 063,6 |
| Первый этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| №22. Храм Святой Троицы (второй свет) |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | СЗ | 5,19*9,83 | 26,8257 | 0,52 | 49 | 1,1 | 757,2 |
| ниша | СЗ | 3,36*7,2 | 18,782 | 0,73 | 49 | 1,1 | 741,0 |
| окно | СЗ |  | 5,41 | 2,27 | 49 | 1,1 | 662,7 |
| стена | C | 6,42*9,83 | 39,5646 | 0,50 | 49 | 1,1 | 1 061,9 |
| ниша | C | 3,27*7,2 | 18,134 | 0,45 | 49 | 1,1 | 444,1 |
| окно | C |  | 5,41 | 2,27 | 49 | 1,1 | 662,7 |
| стена | СВ | 6,45*9,53 | 37,4925 | 0,52 | 49 | 1,1 | 1 058,3 |
| ниша | СВ | 3,33*7,2 | 18,566 | 0,76 | 49 | 1,1 | 759,9 |
| окно | СВ |  | 5,41 | 2,27 | 49 | 1,1 | 662,7 |
| стена | В | 6,54*9,53 | 38,1342 | 0,55 | 49 | 1,1 | 1 135,2 |
| ниша | В | 3,36*7,2 | 18,782 | 0,79 | 49 | 1,1 | 798,7 |
| окно | В |  | 5,41 | 2,27 | 49 | 1,1 | 662,7 |
| стена | ЮВ | 6,33*9,53 | 37,5729 | 0,55 | 49 | 1,05 | 1 067,6 |
| ниша | ЮВ | 3,16*7,2 | 17,342 | 0,73 | 49 | 1,05 | 653,1 |
| окно | ЮВ |  | 5,41 | 2,27 | 49 | 1,05 | 632,6 |
| стена | Ю | 6,43*9,83 | 40,0229 | 0,52 | 49 | 1 | 1 027,1 |
| ниша | Ю | 3,22*7,2 | 17,774 | 0,64 | 49 | 1 | 556,9 |
| окно | Ю |  | 5,41 | 2,27 | 49 | 1 | 602,5 |
| стена | ЮЗ | 5,54*9,83 | 29,0422 | 0,55 | 49 | 1 | 785,9 |
| ниша | ЮЗ | 3,53*7,2 | 20,006 | 0,45 | 49 | 1 | 445,4 |
| окно | ЮЗ |  | 5,41 | 2,27 | 49 | 1 | 602,5 |
| стена | З | 8,83*4,3 | 37,969 | 0,55 | 49 | 1,05 | 1 078,9 |
| ниша | З | 3,37*1,95 | 6,5715 | 0,64 | 49 | 1,05 | 216,2 |
| пол покрытие |  |  | 136,16 | 2,21 | 49 | 0,9 | 14 757,2 |
| перекрытие |  |  | 187,09 | 0,97 | 49 | 0,9 | 8 910,9 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 40 744,0 |
| №1-01. Келья |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 6,35*3,69 | 21,6055 | 1,05 | 53 | 1,1 | 1 322,9 |
| окно*2 | С | 0,83*1,1 | 1,826 | 2,27 | 53 | 1,1 | 241,9 |
| стена | З | 5,04*3,69 | 17,6846 | 1,05 | 53 | 1,05 | 1 033,6 |
| окно | З | 0,83*1,1 | 0,913 | 2,27 | 53 | 1,05 | 115,5 |
| пол | 1 зона |  | 29,25 | 0,48 | 53 | 1 | 738,2 |
| пол | 2 зона |  | 10,04 | 0,23 | 53 | 1 | 123,7 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 3 575,9 |
| №1-02. Туалет |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 2,65*3,69 | 8,8655 | 1,05 | 47 | 1,1 | 481,4 |
| окно | С | 0,83*1,1 | 0,913 | 2,27 | 47 | 1,1 | 107,3 |
| пол | 1 зона |  | 2,16 | 0,48 | 47 | 1 | 48,3 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 637,0 |
| №1-03. Келья |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | З | 6,27*3,69 | 22,1463 | 0,90 | 53 | 1,05 | 1 105,9 |
| окно | З | 0,9*1,1 | 0,99 | 2,27 | 53 | 1,05 | 125,2 |
| стена | Ю | 4,72*3,69 | 15,5138 | 1,05 | 53 | 1 | 863,6 |
| окно*2 | Ю | 0,9*1,1 | 1,903 | 2,27 | 53 | 1 | 229,2 |
| пол | 1 зона |  | 16,19 | 0,48 | 53 | 1 | 408,6 |
| пол | 2 зона |  | 3,88 | 0,23 | 53 | 1 | 47,8 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 2 780,4 |
| №1-04. Келья |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,29*3,69 | 13,8941 | 1,05 | 51 | 1 | 744,2 |
| окно*2 | Ю | 0,88*1,1 | 1,936 | 2,27 | 51 | 1 | 224,4 |
| пол | 1 зона |  | 7,56 | 0,48 | 51 | 1 | 183,6 |
| пол | 2 зона |  | 7,56 | 0,23 | 51 | 1 | 89,7 |
| пол | 3 зона |  | 2,70 | 0,12 | 51 | 1 | 16,0 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 257,9 |
| №1-05. Сени |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 4,52*3,69 | 15,7658 | 1,05 | 47 | 1,1 | 856,1 |
| окно | С | 0,83*1,1 | 0,913 | 2,27 | 47 | 1,1 | 107,3 |
| дверь | С | 1,3*2,4 | 3,12 | 2,95 | 47 | 1,65 | 713,7 |
| пол | 1 зона |  | 7,33 | 0,48 | 47 | 1 | 164,1 |
| пол | 2 зона |  | 5,90 | 0,23 | 47 | 1 | 64,5 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 905,6 |
| №1-06. Лестница |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,31*3,69 | 13,9899 | 1,05 | 47 | 1 | 690,6 |
| окно*2 | Ю | 0,87*1,1 | 1,914 | 2,27 | 47 | 1 | 204,5 |
| пол | 1 зона |  | 7,33 | 0,48 | 47 | 1 | 164,1 |
| пол | 2 зона |  | 5,90 | 0,23 | 47 | 1 | 64,5 |
| пол | 3 зона |  | 2,70 | 0,12 | 47 | 1 | 14,8 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 138,3 |
| №1-07. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 5,94*3,84 | 20,7086 | 1,05 | 47 | 1,1 | 1 124,4 |
| окно*2 | С | 0,9*1,1 | 2,101 | 2,27 | 47 | 1,1 | 246,9 |
| стена | В | 3*3,84 | 11,52 | 1,72 | 8 | 1 | 158,4 |
| пол | 1 зона |  | 13,10 | 0,48 | 47 | 1 | 293,2 |
| пол | 2 зона |  | 12,50 | 0,23 | 47 | 1 | 136,6 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 959,5 |
| №1-08. Туалет |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 2,72*3,84 | 9,5318 | 1,05 | 47 | 1,1 | 517,6 |
| окно | С | 0,83*1,1 | 0,913 | 2,27 | 47 | 1,1 | 107,3 |
| пол | 1 зона |  | 2,30 | 0,48 | 47 | 1 | 51,5 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 676,3 |
| №1-09. Келья |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,42*3,84 | 15,1688 | 1,05 | 51 | 1 | 812,5 |
| окно*2 | Ю | 0,82*1,1 | 1,804 | 2,27 | 51 | 1 | 209,1 |
| пол | 1 зона |  | 7,60 | 0,48 | 51 | 1 | 184,6 |
| пол | 2 зона |  | 7,20 | 0,23 | 51 | 1 | 85,4 |
| пол | 3 зона |  | 2,14 | 0,12 | 51 | 1 | 12,7 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 304,2 |
| №1-10. Келья |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,36*3,84 | 14,8504 | 1,05 | 51 | 1 | 795,4 |
| окно*2 | Ю | 0,86*1,1 | 1,892 | 2,27 | 51 | 1 | 219,3 |
| пол | 1 зона |  | 7,60 | 0,48 | 51 | 1 | 184,6 |
| пол | 2 зона |  | 7,20 | 0,23 | 51 | 1 | 85,4 |
| пол | 3 зона |  | 2,14 | 0,12 | 51 | 1 | 12,7 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 297,4 |
| №1-11а. Склад |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 10,6*3,84 | 37,052 | 1,05 | 47 | 1,1 | 2 011,9 |
| окно*4 | С | 0,82*1,1 | 3,652 | 2,27 | 47 | 1,1 | 429,1 |
| стена | В | 3*3,84 | 11,52 | 1,30 | -8 | 1 | - 120,2 |
| стена | З | 3*3,84 | 11,52 | 1,72 | -8 | 1 | - 158,4 |
| пол | 1 зона |  | 22,60 | 0,48 | 47 | 1 | 505,8 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 2 946,8 |
| №1-11б. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| пол | 2 зона |  | 22,60 | 0,23 | 47 | 1 | 247,0 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 247,0 |
| №1-12. Поварня |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,31*3,84 | 14,6584 | 1,05 | 49 | 1 | 754,4 |
| окно*2 | Ю | 0,86*1,1 | 1,892 | 2,27 | 49 | 1 | 210,7 |
| пол | 1 зона |  | 7,62 | 0,48 | 49 | 1 | 177,8 |
| пол | 2 зона |  | 7,06 | 0,23 | 49 | 1 | 80,5 |
| пол | 3 зона |  | 2,47 | 0,12 | 49 | 1 | 14,1 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 237,4 |
| №1-13. Трапезная |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 6,34*3,84 | 21,6396 | 1,05 | 49 | 1 | 1 113,6 |
| окно*3 | Ю | 0,82*1,1 | 2,706 | 2,27 | 49 | 1 | 301,4 |
| пол | 1 зона |  | 7,62 | 0,48 | 49 | 1 | 177,8 |
| пол | 2 зона |  | 7,06 | 0,23 | 49 | 1 | 80,5 |
| пол | 3 зона |  | 2,47 | 0,12 | 49 | 1 | 14,1 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 687,3 |
| №1-14. Проходной коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,85*3,84 | 13,994 | 1,05 | 47 | 1 | 690,8 |
| дверь | Ю |  | 4,63 | 1,63 | 47 | 1,836 | 651,8 |
| стена | С | 4,85*3,84 | 13,994 | 1,05 | 47 | 1,1 | 759,8 |
| дверь | С |  | 4,63 | 1,63 | 47 | 1,836 | 651,8 |
| стена | З | 3*3,84 | 11,52 | 1,30 | 8 | 1 | 120,2 |
| пол | 1 зона |  | 16,60 | 0,48 | 47 | 1 | 371,5 |
| пол | 2 зона |  | 16,60 | 0,23 | 47 | 1 | 181,4 |
| пол | 3 зона |  | 4,10 | 0,12 | 47 | 1 | 22,4 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 3 449,7 |
| №1-15. Лестница |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 4,23*3,84 | 15,2132 | 1,39 | 47 | 1,1 | 1 091,4 |
| окно | С |  | 1,03 | 2,27 | 47 | 1,1 | 121,0 |
| пол | 1 зона |  | 6,15 | 0,48 | 47 | 1 | 137,6 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 350,0 |
| №1-16. Паперть |  |  |  |  |  |  |  |
| пол | 2 зона |  | 4,10 | 0,23 | 47 | 1 | 44,8 |
| пол | 3 зона |  | 4,00 | 0,12 | 47 | 1 | 21,9 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 66,7 |
| №1-17. Кладовая |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 3,93*3,84 | 15,2132 | 1,39 | 45 | 1 | 949,9 |
| окно | Ю |  | 1,03 | 2,27 | 45 | 1 | 105,3 |
| пол | 1 зона |  | 6,15 | 0,48 | 45 | 1 | 131,8 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 187,1 |
| №1-18. Храм Михаила Малеина |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 7,95*3,76 | 25,932 | 0,76 | 47 | 1 | 929,0 |
| окно*3 | Ю |  | 3,96 | 2,27 | 47 | 1 | 423,0 |
| стена | С | 8,17*3,76 | 28,2392 | 0,76 | 47 | 1,1 | 1 112,8 |
| окно*2 | С |  | 2,48 | 2,27 | 47 | 1,1 | 291,4 |
| пол | 1 зона |  | 29,95 | 0,48 | 47 | 1 | 670,3 |
| пол | 2 зона |  | 33,20 | 0,23 | 47 | 1 | 362,9 |
| пол | 3 зона |  | 2,19 | 0,12 | 47 | 1 | 12,0 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 3 801,4 |
| №1-19. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 8,03*3,11 | 22,4733 | 1,05 | 49 | 1 | 1 156,5 |
| окно*2 | Ю |  | 2,5 | 2,27 | 49 | 1 | 278,4 |
| стена | З | 1,05*3,11 | 3,2655 | 1,05 | 49 | 1,05 | 176,5 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 611,4 |
| №1-20. Ризница (северная часть) |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 7,69*3,11 | 21,4159 | 1,10 | 49 | 1,1 | 1 274,3 |
| окно*2 | С |  | 2,5 | 2,27 | 49 | 1,1 | 306,3 |
| стена | З | 1,07*3,11 | 3,3277 | 1,30 | 49 | 1,05 | 223,2 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 803,8 |
| №1-21. Паперть |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 6,29*3,43 | 15,7747 | 1,10 | 49 | 1,1 | 938,6 |
| дверь | С |  | 4,57 | 1,63 | 49 | 1,7546 | 641,0 |
| окно | С |  | 1,23 | 2,27 | 49 | 1,1 | 150,7 |
| стена | Ю | 5,96*3,43 | 15,0228 | 1,05 | 49 | 1 | 773,1 |
| дверь | Ю |  | 4,41 | 1,63 | 49 | 1,7546 | 618,5 |
| окно | Ю |  | 1,01 | 2,27 | 49 | 1 | 112,5 |
| стена (сев) | В | 2,13*3,43 | 7,3059 | 1,30 | 49 | 1,1 | 513,4 |
| стена (южн) | В | 2,05*3,43 | 7,0315 | 1,23 | 49 | 1,1 | 466,0 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 4 213,8 |
| Второй этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| №2-23. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 6,46*3,06 | 17,382 | 1,05 | 49 | 1,1 | 984,0 |
| окно*2 | С | 0,84*1,42 | 2,3856 | 2,27 | 49 | 1,1 | 292,2 |
| стена | З | 4,97*3,06 | 14,0154 | 1,05 | 49 | 1,05 | 757,3 |
| окно | З | 0,84*1,42 | 1,1928 | 2,27 | 49 | 1,05 | 139,5 |
| перекрытие |  |  | 24,05 | 0,24 | 49 | 0,9 | 279,3 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 2 452,4 |
| №2-24. Туалет |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 2,65*3,06 | 5,8654 | 1,05 | 47 | 1,1 | 318,5 |
| окно | С | 0,79*1,42 | 2,2436 | 2,27 | 47 | 1,1 | 263,6 |
| перекрытие |  |  | 2,16 | 0,24 | 47 | 0,9 | 24,1 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 606,2 |
| №2-25. Келья |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,72*3,06 | 12,1428 | 1,05 | 53 | 1 | 675,9 |
| окно*2 | Ю | 0,81*1,42 | 2,3004 | 2,27 | 53 | 1 | 277,1 |
| стена | З | 6,4*3,06 | 18,3912 | 1,05 | 53 | 1,05 | 1 074,9 |
| окно | З | 0,84*1,42 | 1,1928 | 2,27 | 53 | 1,05 | 150,9 |
| перекрытие |  |  | 16,73 | 0,24 | 53 | 0,9 | 210,2 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 2 389,0 |
| №2-26. Келья |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,38*3,06 | 11,1308 | 1,10 | 51 | 1 | 626,7 |
| окно*2 | Ю | 0,8*1,42 | 2,272 | 2,27 | 51 | 1 | 263,3 |
| перекрытие |  |  | 18,03 | 0,24 | 51 | 0,9 | 218,0 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 108,0 |
| №2-27. Сени |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 4,52*3,02 | 11,2932 | 1,05 | 49 | 1,1 | 639,3 |
| окно*2 | С | 0,83*1,42 | 2,3572 | 2,27 | 49 | 1,1 | 288,8 |
| перекрытие |  |  | 13,34 | 0,26 | 49 | 0,9 | 172,6 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 100,6 |
| №2-28. Лестница |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,31*3,02 | 10,5454 | 1,10 | 47 | 1 | 547,1 |
| окно*2 | Ю | 0,87*1,42 | 2,4708 | 2,27 | 47 | 1 | 263,9 |
| перекрытие |  |  | 17,30 | 0,26 | 47 | 0,9 | 214,7 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 025,7 |
| №2-29. Душевая |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 2,72*2,94 | 6,7756 | 1,05 | 56 | 1,1 | 438,4 |
| окно | С | 0,86*1,42 | 1,2212 | 2,27 | 56 | 1,1 | 171,0 |
| перекрытие |  |  | 2,30 | 0,26 | 56 | 0,9 | 34,0 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 643,3 |
| №2-30. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 5,94*2,94 | 15,0212 | 1,05 | 47 | 1,1 | 815,6 |
| окно*2 | С | 0,86*1,42 | 2,4424 | 2,27 | 47 | 1,1 | 287,0 |
| перекрытие |  |  | 24,15 | 0,26 | 47 | 0,9 | 299,7 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 402,3 |
| №2-31. Келья |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,36*2,94 | 10,4896 | 1,00 | 51 | 1 | 535,8 |
| окно*2 | Ю | 0,82*1,42 | 2,3288 | 2,27 | 51 | 1 | 269,9 |
| перекрытие |  |  | 16,96 | 0,24 | 51 | 0,9 | 205,0 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 010,8 |
| №2-32. Келья |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,38*2,94 | 10,4916 | 1,00 | 51 | 1 | 535,9 |
| окно*2 | Ю | 0,84*1,42 | 2,3856 | 2,27 | 51 | 1 | 276,5 |
| перекрытие |  |  | 18,20 | 0,24 | 51 | 0,9 | 220,0 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 032,4 |
| №2-33. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 10,4*2,94 | 25,8048 | 1,05 | 49 | 1,1 | 1 460,8 |
| окно*4 | С | 0,86*1,42 | 4,7712 | 2,27 | 49 | 1,1 | 584,5 |
| перекрытие |  |  | 34,72 | 0,26 | 49 | 0,9 | 449,2 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 2 494,4 |
| №2-34. Келья |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,36*2,94 | 10,4896 | 0,96 | 51 | 1 | 512,1 |
| окно*2 | Ю | 0,82*1,42 | 2,3288 | 2,27 | 51 | 1 | 269,9 |
| перекрытие |  |  | 15,27 | 0,24 | 51 | 0,9 | 184,6 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 966,6 |
| №2-35. Келья |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 6,19*2,94 | 14,6202 | 1,05 | 51 | 1 | 783,1 |
| окно*3 | Ю | 0,84*1,42 | 3,5784 | 2,27 | 51 | 1 | 414,8 |
| перекрытие |  |  | 23,23 | 0,24 | 51 | 0,9 | 280,8 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 478,7 |
| №2-36. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 4,48*2,94 | 10,7856 | 1,05 | 47 | 1,1 | 585,6 |
| окно*2 | С | 0,84*1,42 | 2,3856 | 2,27 | 47 | 1,1 | 280,3 |
| стена | Ю | 4,74*2,94 | 11,692 | 1,10 | 47 | 1 | 606,6 |
| окно*2 | Ю | 0,79*1,42 | 2,2436 | 2,27 | 47 | 1 | 239,7 |
| стена | В | 4,27*2,94 | 12,5538 | 0,76 | 47 | 1 | 449,7 |
| перекрытие |  |  | 36,00 | 0,24 | 47 | 0,9 | 401,1 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 2 563,1 |
| №2-37. Лестница |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 4,51*2,94 | 11,9388 | 1,39 | 47 | 1,1 | 856,5 |
| окно | С | 0,93*1,42 | 1,3206 | 2,27 | 47 | 1,1 | 155,2 |
| стена | Ю | 4,37*2,94 | 12,8478 | 0,76 | 47 | 1 | 460,3 |
| перекрытие |  |  | 7,63 | 0,24 | 47 | 0,9 | 85,0 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 556,9 |
| №2-39. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 4,36*2,94 | 11,6682 | 1,48 | 47 | 1 | 813,2 |
| окно | Ю | 0,81*1,42 | 1,1502 | 2,27 | 47 | 1 | 122,9 |
| стена | С | 5,22*2,94 | 15,3468 | 0,76 | 47 | 0,9 | 494,8 |
| перекрытие |  |  | 7,74 | 0,24 | 47 | 0,9 | 86,2 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 1 517,1 |
| №2-40. Экспозиционный зал |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 8,17*2,5 | 16,4632 | 1,48 | 51 | 1,1 | 1 369,6 |
| окно*3 | С | 0,93*1,42 | 3,9618 | 2,27 | 51 | 1,1 | 505,1 |
| стена | Ю | 7,75*2,5 | 15,5899 | 1,48 | 51 | 1 | 1 179,0 |
| окно*3 | Ю | 0,93*1,42 | 3,7851 | 2,27 | 51 | 1 | 438,7 |
| стена | З | 4,27*2,5 | 10,675 | 0,76 | 51 | 1 | 415,0 |
| перекрытие |  |  | 69,63 | 0,24 | 51 | 0,9 | 841,8 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 4 749,2 |
| №2-41. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 7,87*3,05 | 19,7699 | 1,10 | 49 | 1,1 | 1 176,3 |
| окно*3 | С | 0,96*1,47 | 4,2336 | 2,27 | 49 | 1,1 | 518,6 |
| стена (внеш) | З | 1,07*3,05 | 3,2635 | 1,39 | 49 | 1,05 | 233,0 |
| стена (внут) | З | 3,45*0,87 | 3,0015 | 0,90 | 49 | 1 | 132,0 |
| перекрытие |  |  | 21,50 | 0,24 | 49 | 0,9 | 249,7 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 2 309,7 |
| №2-42. Архив |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | Ю | 8,03*3,05 | 20,0443 | 1,16 | 49 | 1,1 | 1 256,9 |
| окно*3 | Ю | 1,09*1,36 | 4,4472 | 2,27 | 49 | 1,1 | 544,8 |
| стена (внеш) | З | 1,05*3,05 | 3,2025 | 1,10 | 49 | 1,05 | 181,9 |
| стена (внут) | З | 7,37*0,87 | 6,4119 | 0,90 | 49 | 1 | 281,9 |
| перекрытие |  |  | 50,64 | 0,24 | 49 | 0,9 | 588,2 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 2 853,7 |
| №2-43. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| стена | С | 6,11*2,73 | 13,6227 | 1,23 | 49 | 1,1 | 902,9 |
| окно*2 | С | 1,04*1,47 | 3,0576 | 2,27 | 49 | 1,1 | 374,6 |
| стена | Ю | 8,03*2,73 | 18,9571 | 1,16 | 49 | 1 | 1 080,7 |
| окно*2 | Ю | 1,09*1,36 | 2,9648 | 2,27 | 49 | 1 | 330,2 |
| стена (сев) | В | 2,07*2,73 | 5,6511 | 1,39 | 49 | 1,1 | 422,7 |
| стена (юж) | В | 2,05*2,73 | 5,5965 | 1,30 | 49 | 1,1 | 393,3 |
| перекрытие |  |  | 58,31 | 0,24 | 49 | 0,9 | 677,3 |
|  |  |  |  |  |  | Qобщ= | 4 181,5 |