ВЕДОМОСТЬ  РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | на 10 листах |
| 2 | План котельной с размещением оборудования |  |
| 3 | Принципиальная схема котельной |  |
| 4 | Аксонометрическая схема с котельным оборудованием |  |
| 5 | План котельной с размещением фундаментов |  |
| 6 | Принципиальная схема подключения дровяного котла к дымоходу |  |
| 7 | Принципиальная схема подключения дизельного котла к дымоходу |  |
| 8 | Разрез 1-1 |  |
| 9 | Разрез 2-2 |  |
| 10 | Разрез 3-3 |  |
| 11 | Разрез 4-4 |  |
| 12 | Разрез 5-5 |  |

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СО ТМ | Спецификация оборудования и материалов | На 6-и листах |
| Приложение №1 | ЮЗ изометрия. |  |
| Приложение №2 | ЮВ изометрия. |  |
| Приложение №3 | СВ изометрия. |  |
| Приложение №4 | СЗ изометрия. |  |
| Приложение №5 | Руководство по обслуживанию котла «ATMOC DC100» |  |
| Приложение №6 | Технические данные водогрейного котла «Vitoplex 200» |  |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП				Краснощекова Н.С.

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

В данном проекте решаются вопросы устройства твердотопливной и жидкотопливной котельной для Храма во имя Святой Троицы с колокольней и келейным корпусом, являющейся памятником архитектуры. Объект расположен по адресу: Архангельская область, Соловецкий район, о Анзер, Свято-Троицкий скит.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную безопасность при эксплуатации зданий и сооружений, согласно нормам:

СНиП II-35-76 – Котельные установки;

СП 41-104-2000 – «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

СНиП 41-01-2003 - «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология»;

СНиП 23-02-2003 – «Тепловая защита зданий»;

СНиП 23-03-2003  – «Защита от шума»;

СНиП 31-06-2009 – «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97* – «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Правила устройства и безопасной эксплуатации  водогрейных котлов с температурой нагрева воды не свыше 115 С.

Внутренние размеры помещения котельной:

Длина 12 м, ширина 11 м, высота 2,5 м.

- площадь котельной 132 м2.

- объем котельной 330 м3.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Расчетные тепловые нагрузки:

- на отопление Храма:  138,2 кВт.

В котельной располагается следующее оборудование:

1. Котел «Viessmann» типа «Vitoplex 200» в комплекте с жидкотопливной горелкой – 1 шт.

2. Котел дровяной «АТМОС 100DC» – 1 шт.

3. Бак-накопитель «PS1000» емкостью 1000 литров – 4 шт.

4. Топливный бак фирмы «Анион» емкостью 1000 литров – 1 шт.

5. Расширительный бак фирмы «Reflex» NG200 – 2 шт.

6. Расширительный бак фирмы «Reflex» NG80 – 2 шт.

7. Гидроколлектор «СУПЕР-СТАНДАРТ 5/160 (3+1+1)» фирмы «Гидромонтаж» - 1шт.

8. Гидроколлектор «СТАНДАРТ 3/160» фирмы «Гидромонтаж» - 1шт.

9. Комплект автоматики фирмы «Kromshcroder» – 1 компл.

10. Фильтры, запорная и сливная арматура фирмы «Danfoss».

11. Контрольно-измерительная арматура фирмы «Wika».

12. Дымоход фирмы «Rosinox».

3 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

В котельной предусматривается установка двух водогрейных котлов:

- котел фирмы «Viessmann» типа «Vitoplex 200» в комплекте с жидкотопливной двухступенчатой горелкой «Vitoflame 100»;

- твердотопливный водогрейный котел фирмы «АТМОС» типа «100DC».

Теплопроизводительность дизельного котла «Vitoplex 200» - 90 кВт.

Теплопроизводительность котла на дровах «100DC» - 100 кВт.

Общая теплопроизводительность котельной составит Q = 190 кВт = 0,163 Гкал/час.

Теплотворная способность топлива:

– дизельное топливо с Qрн = 10200 ккал/кг;

– дрова с Qрн = 2960 ккал/кг.

Система автоматического управления котельной построена на базе погодозависимого регулятора «KS E8.0634» и двух фирмы «KS E8.1124» «Кромшредер».

Схема системы теплоснабжения построена на базе двух гидроколлекторов «СУПЕР-СТАНДАРТ 5/160 (3+1+1)» и «СТАНДАРТ 3/160» фирмы «Гидромонтаж» (Россия). Гидроколлектор «СУПЕР-СТАНДАРТ 5/160» имеет в конструкции встроенный гидровыравниватель с двумя патрубками присоединения котлов Dn50. Все группы патрубков потребителей 11/4” для присоединения насосных и насосно-смесительных групп с межосевым расстоянием 160 мм. Четыре отвода 1/2” для присоединения манометра, автоматического воздухоотводчика, крана для заполнения, мембранного расширительного бака.

Гидромодуль для нужд отопления Храма рассчитан на 5 насосно-смесительных групп с насосами фирмы «Grundfos» типа "UPS 32-65 180", а так же двух резервных групп.

Для защиты оборудования проектом предусматривается установка двух мембранных расширительных баков «NG200» и двух «NG80» фирмы «Reflex». Мембранные расширительные баки подключается к системе теплоснабжения с помощью специального быстроразъемного соединения.

Удаление воздуха из контура системы теплоснабжения осуществляется с помощью с помощью:

1) сепаратора воздуха фирмы «Spirovent»

2) автоматических воздухоотводчиков, расположенных в верхних точках гидроколлектров и трубопроводов. Перед воздухоотводчиками устанавливаются шаровые краны.

В котельной предусмотрен отвод воды из спускных устройств оборудования котельной (котлов, расширительных баков, распределительных коллекторов, предохранительных клапанов).

Для экономии дров и защиты дровяного котла проектом предусматривается установка четырех аккумулирующих емкостей «PS1000» объемом 1000 л. фирмы «Buderus».

Для отвода дымовых газов для каждого котла предусмотрен  отдельный дымоход. От дровяного котла предусматривается установка двухстенной утепленной жаропрочной дымовой трубы из нержавеющей стали фирмы «Rosinox» (Россия). Внутренний диаметр дымовой трубы  дровяного котла равен 200 мм. От дизелного котла предусматривается установка двухстенной утепленной кислотостойкой дымовой трубы из нержавеющей стали фирмы «Rosinox» (Россия). Внутренний диаметр дымовой трубы дизельного котла равен 180 мм. Высота устья дымовой трубы должна быть не менее чем на 500 мм выше уровня кровли.

Вентиляция в котельной естественная (см. проект 2014 г. «Отопление и Вентиляция» Храма во имя Святой Троицы с колокольней и келейным корпусом 1880-1884 гг.). Подача воздуха в котельную  осуществляется естественной приточной системой ПЕ1. Решетка для забора воздуха располагается в закладке оконного проема.

Трубопроводы обвязки котельного оборудования выполняются из стальных труб.

- диаметром до Ду 40 мм – из водогазопроводных труб по

ГОСТ 3262-75*

- диаметром свыше Ду 40 мм – из труб электросварных по

ГОСТ 10704-91*

Соединения трубопроводов осуществляются с помощью сварки и резьбовых фитингов.

Трубопроводы покрываются трубчатой теплоизоляции  из вспененного каучука толщиной 19 мм фирмы «K-Flex».   Монтаж теплоизоляции осуществляется с помощью клея и скотча «K-Flex».

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном  0.002 в сторону котла.

Для контроля технологических параметров предусмотрены термометры и манометры, которые расположены на подающих и обратных трубопроводах отопительных систем.

Размещение котлов и вспомогательного оборудования (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов, доступ к оборудованию) предусмотрено в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации, рекомендованными фирмой производителем.

Заполнение системы осуществляется с помощью специального патрубка, расположенного на гидроллекторе. Подпитка осуществляется вручную при снижении давления теплоносителя в системе (контролируется визуально по показанию манометра группы безопасности).

Освещенность помещения котельной должна соответствовать СНиП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение». Остекление должно быть выполнено с возможностью проветривания помещения.

В котельной запроектирована двухтрубная система водяного отопления с тупиковым движением теплоносителя.

4 ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ.

Для дровяного котла «АТМОС 100DC» предписанным топливом являются сухие колотые дрова (поленья) диаметром 80-150 мм, из отлежавшейся минимально  два года древесины, с влажностью 12-20% и длиной поленьев 300-1000 мм. Основные сведения по сжиганию древесины представлены в приложении №2.

Для дизельного котла «Vitoplex 200» в качестве топлива принято дизельное топливо по ГОСТ 305-82 со следующими характеристиками: вязкость кинематическая при 10 ºC около 2 сСт, содержание серы не более 0,2%, температура вспышки не ниже 35 ºC, температура застывания не  выше  -35ºC. Для хранения нормативного количества топлива в помещении топочной устанавливается бак емкостью 1000 литров (ширина 650 мм., длина 1300 мм., высота 1660 мм) фирмы  «Анион» (Россия).

Доставка топлива осуществляется автотранспортом.

Для  обвязки топливного бака используется монтажный комплект фирмы «Анион» (Россия). В состав монтажного комплекта входит: топливозаборник с поплавковым заборником топлива, клапан дыхательный лабиринтный, указатель уровня механический, фитинги и переходники полиэтиленовые. Дыхательный клапан присоединяется к стальной трубе Dу40, выводимой на улицу.

Проектом предусматривается однотрубная схема топливоподачи от резервуара хранения топлива к горелке котла. Подача топлива к горелке котла осуществляется за счет встроенного в горелку насоса

Топливопровод от топливного бака к горелке котла выполняется из медных трубок Dн10х1 и прокладываются вдоль стены. На топливопроводе  проектом предусматривается установка запорного шарового крана 1/2".

Для фильтрации и удаления воздуха из топлива используется фильтр-воздухоотводчик «Toc-Duo» фирмы «Oventrop» (Германия).

5 АВТОМАТИЗАЦИЯ.

Система автоматического управления котельной построена на базе погодозависимого регулятора «KS E8.0634» и двух фирмы «KS E8.1124» «Кромшредер». Температура в контуре с насосно-смесительной группой настраивается и регулируется индивидуально. Режимы работы циркуляционных насосов настраиваются индивидуально.

6 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ И АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА.

Стальные трубопроводы очищаются от ржавины, огрунтовываются  и покрываются масляной краской за 2 раза. Стальные трубопроводы теплоизолируются трубчатой теплоизоляцией «K-flex» на основе синтетического каучука толщиной 19 мм. Монтаж теплоизоляции осуществляется с помощью специального клея и скотча.

7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Предусматривается пожарная профилактика систем отопления и теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.

- Зазоры в местах прохождения стен и перекрытий трубопроводами заделываются негорючими материалами.

- из котельной предусматривается отдельный выход на улицу;

- объем топлива, располагаемого в помещении топочной не превышает нормативного значения;

- отвод летучих веществ от воздушного клапана топливного бака осуществляется  на улицу;

- высота устья трубы составляет не менее 0,5 м. выше уровня конька кровли.

Все оборудование заземлено.

8 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

Энергетические сбережения достигаются за счет:

- за счет качественного и количественного регулирования;

- покрытия трубопроводов систем отопления и теплоснабжения высокоэффективной теплоизоляцией.

9 ПРИМЕЧАНИЯ.

- Монтаж систем отопления и теплоснабжения вести согласно СНиП 3.05.01-85, рекомендаций производителей оборудования, с учетом коммуникаций ВК, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения и освещения;

- системы отопления после монтажа отрегулировать на заданную производительность;

- отметки и привязки трубопроводов уточнить по месту при монтаже;

все изменения проектных решений необходимо согласовывать с автором проекта.