СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | на 11-ти листах |
| 2 | Схема структурная |  |
| 3 | План 1 этажа |  |
| 4 | План 2 этажа |  |
| 5 | Схема подключений |  |

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Приложение А | Спецификация оборудования и материалов. | на 1-м листе |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП			                          	Краснощекова Н.С.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В проекте разработана система автоматической пожарной сигнализации для ансамбля Троицкой церкви с колокольней  и келейным корпусом, расположенном в Свято-Троицком скиту, остров Анзер, Соловки, Архангельская область.

Исходными данными для разработки настоящего раздела являются:

- техническое задание на разработку рабочей документации;

- архитектурно-строительные чертежи. Общие указания.

Проектная документация системы автоматической пожарной сигнализации,  разработана на основании:

- технического задания на проектирование, выданного Заказчиком;

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами,  правилами и стандартами, и удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Ансамбль зданий состоит из церкви, колокольни и 2-х этажного келейного корпуса.

- НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ 21.101-97 - "СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 27990-88 - "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования."

СП 1.13130.2009 - «Системы противопожарной защиты».

СП 3.13130.2009 - «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

СП 5.13130.2013 - «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

РД 25.953-90 - "Системы автоматические пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи."

РД 78.145-93 - "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Правила производства работ."

- ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектом предусмотрено применение оборудование системы радиоканальной сигнализации "Стрелец" производства ЗАО «Аргус-Спектр» г. Санкт-Петербург.

ВОРС СТРЕЛЕЦ® представляет собой распределенную радиосеть, покрывающую (охватывающую) охраняемый объект.

Внутриобъектовая радиосистема СТРЕЛЕЦ® предназначена для организации радиоканальной охранно-пожарной, адресно-аналоговой пожарной сигнализации и системы оповещения.

Особенности системы:
- высокая помехоустойчивость системы: 
- двухсторонний протокол обмена между всеми радиоустройствами Аргус-Диалог®;

- 10 радиочастотных каналов передачи (с автоматическим и ручным выбором);

- автоматический выбор резервного канала передачи (свободного от помех); 
- динамическая маршрутизация; 
- разнесенный радиоприем; 
- до 400 радиоустройств, находящихся в зоне взаимной радиовидимости на одном радиочастотном канале передачи.
- возможность построения адресной пожарной радиосистемы. 
- программируемый период передачи контрольных радиосигналов от 12 с до 2 мин. 
- криптографическая защита сигналов с механизмом динамической аутентификации. 
- микросотовая топология системы.
Емкость системы: 
• до 16 радиорасширителей 
• до 16 маршрутизаторов 
• до 512 радиоизвещателей и технологических детекторов (до 32 на каждый радиорасширитель)
• до 256 радиоканальных исполнительных устройств и устройств управления (до 16 на каждый радиорасширитель + до 16 глобальных на систему).
Дальность:

• до 600 м в пределах микросоты 
• до 1 000 м между микросотами 
• до 15 000 м - 15 участков ретрансляции
Продолжительность работы радиоизвещателей: 
- от основной батареи: от 3 до 7,5 лет;
- от резервной батареи: не менее 2 месяцев.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| • дальность связи (открытое пространство): - между радиорасширителями и маршрутизаторами - между радиорасширителями и извещателями | до 1 000 м до 600 м |
| • диапазон рабочих частот | 433 или 868 МГц |
| • мощность излучения, не более • вид модуляции | 10 мВт ЧМ |
| • количество частотных каналов | 10 шт. |
| • период передачи контрольных радиосигналов | от 12 с до 2 мин. |
| • диапазон рабочих температур | -30..+55 °C |
| • Rобн (вероятность эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации) | 0,999 |
| • Rсоуэ (условная вероятность эффективного срабатывания СОУЭ) | 0,999 |

Радиосеть состоит из совокупности приемно-контрольных устройств – ПКУ и маршрутизаторов (РР-М). В качестве ПКУ и РР-М использованы РРОП-М2. Каждое ПКУ контролирует закрепленные за ним дочерние радиоканальные устройства: извещатели охранные (ИО), извещатели пожарные (ИП), технологические детекторы (ТД), исполнительные устройства (ИУ), устройства управления (УУ) и др.

В качестве пульта контроля и управления использован пульт управления пожарный радиоканальный ПУП-Р, который устанавливается в помещении поста охраны. Пульт ПУП-Р позволяет контролировать состояние всех радиоканальных устройств системы и управлять системой оповещением о пожаре.

В качестве извещателей пожарных дымовых применены ИП "Аврора-ДР" Чувствительность по дымовому каналу ИП "Аврора-ДР", находится в пределах от 0,05 до 0,2 дБм–1 и соответствует ГОСТ Р 53325-2009.

ИП Аврора-ДР", способен передавать на ПКУ аналоговую информацию о текущем уровне задымления, температуре окружающей среды и уровне запыленности в зависимости от типа ИП и производить анализ физических характеристик факторов пожара и динамики их изменения (в соответствии с пунктом Р1 Приложения Р СП 5.13130.2009).

Для исключения воздействия на извещатели кратковременных не связанных с пожаром факторов (в соответствии с пунктом Р2 Приложения Р СП 5.13130.2009) в извещателях используется трехкратный перезапрос состояния чувствительного элемента после первого срабатывания.

ИП "Аврора-ДР", при воздействии контролируемого признака пожара передают на ПКУ адресное извещение "Пожар", а также индицируют это с помощью встроенного светодиодного индикатора.

ИП "Аврора-ДР" обеспечивают автоматический контроль работоспособности извещателей в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение ими своих функций. Извещатели непрерывно проводят самодиагностику, и, в случае возникновения предельного уровня запылённости дымовой камеры, неисправности дымовой камеры, передают на ПКУ адресное извещение "Неисправность", а также обеспечивают идентификацию неисправного извещателя с помощью встроенного светодиодного индикатора. Таким образом обеспечивается соответствие системы техническим требованиям пунктов 13.3.3 б) и в) СП 5.13130.2009.

Сброс состояния пожара, либо неисправности ИП "Аврора-ДР производится командой с ПКУ.

В качестве тепловых пожарных извещателей применены ИП "Аврора-ТР". ИП "Аврора-ТР" предназначен для обнаружения повышения температуры в охраняемом помещении и передачи сигнала о пожаре на приёмно-контрольные устройства (ПКУ) посредством беспроводного интерфейса.

Особенности:
• двунаправленная радиосвязь; 
• возможность передачи аналоговой величины;
• программирование динамической характеристики;
• высокая надежность и чувствительность;
• гибкая настройка системы на объекте; 
• удобство установки, обслуживания и монтажа;
• передовые технологии; 
• два элемента питания (основной и резервный).
Основные характеристики:
• параметры извещателя программируются через ПКУ по радиоканалу;
• ПКУ, за которым закреплен извещатель, осуществляет автоматическое управление мощностью излучения радиоизвещателя, в зависимости от качества связи; 
• извещатель осуществляет автоматическую подстройку частоты приема и излучения, приводя ее в соответствие частоте ПКУ, за которым он закреплен.
Конструкция:
• геркон: тестирование извещателя при помощи магнита;  
• встроенная антенна.
Алгоритм:
• адаптивная обработка сигнала: исключение ложных срабатываний.
Индикация:
• двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор с углом обзора 360 град., отображает режимы работы извещателя и состояние элементов питания; 
• индикатор хорошо виден со всех направлений под любым углом;
• режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении;
• все режимы индикации программируются.
Питание:
Литиевые батареи 3 В:
- основная CR123A (1.2 Ач); 
- резервная CR2032A (0.24 Ач). 
Извещатель контролирует состояние обоих батарей, и, в случае разряда любой из них, индицирует его с помощью встроенного светодиодного индикатора, а также передает информацию об этом событии на ПКУ, за которым он закреплен.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| • статическая температура срабатывания (тепловой канал) | 58±3 ºС |
| • дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство) • диапазон рабочих частот • мощность излучения • вид модуляции | 600 м 433 или 868 МГц 0,01...10 мВт ЧМ |
| • количество рабочих частотных каналов • период передачи контрольных радиосигналов | 10 шт. от 12 с до 2 мин. |
| • продолжительность работы зависит от периода передачи контрольных радиосигналов: - от основной батареи (CR123A) - от резервной батареи (CR2032А), не менее | от 3 до 7.5 лет 2 мес. |
| • габаритные размеры | 110x54 мм |
| • диапазон рабочих температур | -30..+55 °C |

В качестве ручных пожарный извещателей применены ИП «ИПР-Р» имеют приводной элемент, предназначенный для перевода извещателя при помощи механического воздействия из дежурного режима в тревожный режим (согласно ГОСТ Р 53325-2009).

При активации приводного элемента ИПР-Р передает на приёмно-контрольное устройство извещение "Пожар".

Сброс тревожного состояния ИПР-Р осуществляется с помощью специального ключа, имеющегося в комплекте поставки. СПНК.425624.003 РЭ ВОРС "Стрелец"

ИПР-Р имеют встроенный светодиодный двухцветный (зеленого и красного цвета) индикатор, отображающий состояние извещателя и его источников питания.

Для защиты помещений с высокими сводами применены извещатели пожарные дымовые линейные АМУР-Р

Извещатель пожарный дымовой линейный оптико-электронный однопозиционный «Амур-Р» реагирует на дым (частицы твердых или жидких продуктов горения и/или пиролиза в атмосфере) и передает информацию о своем состоянии на приемно-контрольные устройства (ПКУ) из состава ВОРС Стрелец посредством беспроводного интерфейса.

В состав извещателя «Амур-Р» входят:

Блок излучателя и приемника (БИП). Блок создает направленный инфракрасный (ИК) луч и принимает отраженное излучение.

Отражатели. Отражатели служат для изменения направления ИК-луча.

ИК луч извещателя проходит через контролируемую среду между БИП и отражателями. Наличие дыма определяется по ослаблению ИК-луча. При достижении определенного значения уровня концентрации аэрозольных продуктов, соответствующего чувствительности извещателя, формируется сигнал "Пожар".

Порог срабатывания и режим работы извещателя устанавливается программированием с ППК.

Извещения о пожаре и неисправностях передаются по радиоканалу на ПКУ, входящий в состав ВОРС, а также отображаются встроенным двухцветным светодиодным индикатором (СДИ).

Для настройки (юстировки) оптической части извещателя служит встроенный лазерный модуль видимого диапазона, луч которого совпадает с максимумом диаграммы направленности ИК-луча извещателя. Точная юстировка (при необходимости) осуществляется по максимуму принимаемого (отраженного от отражателя) сигнала с индикацией уровня СДИ. 
 Электропитание извещателей производится от литиевых элементов типа CR123A (или аналогичных) c номинальным напряжением 3 В,

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Для электропитания радиорасширителей РРОП использован бесперебойный источник питания БИРП 12/2,5., обеспечивающие питанием 12 В приборов по I категории электроснабжения. Блоки питания комплектуются аккумуляторами 12В 12А/ч.

Подвод линии питания 220В к блоку питания выполняется кабелем ВВГ нг LS 3х1,.

Продолжительность работы радиоизвещателей: 
- от основной батареи: от 3 до 7,5 лет;
- от резервной батареи: не менее 2 месяцев.

В случае разряда основной батареи извещатель переходит на питание от резервной батареи, при этом на пульт контроля поступает сигнал о разряде основной батареи. Наличие в радиоизвещателях и радиооповещателях резервной батареи позволяет оперативно менять элементы питания без снятия извещателей с дежурного режима на долгий срок.