СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | на 7-ти листах |
| 2 | Схема структурная |  |
| 3 | План 1 этажа |  |
| 4 | План 2 этажа |  |
| 5 | Схема подключения |  |

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Приложение А | Спецификация оборудования и материалов | на 1-м листе |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП			                          	Краснощекова Н.С.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В проекте разработана система оповещения и управления людей при пожаре для ансамбля Троицкой церкви с колокольней  и келейным корпусом, расположенном в Свято-Троицком скиту, остров Анзер, Соловки, Архангельская область.

Исходными данными для разработки настоящего раздела являются:

- техническое задание на разработку рабочей документации;

- архитектурно-строительные чертежи. Общие указания.

Проектная  документация системы оповещения людей о пожаре,  разработана на основании:

- технического задания на проектирование, выданного Заказчиком;

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами,  правилами и стандартами, и удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Ансамбль зданий состоит из церкви, колокольни и 2-х этажного келейного корпуса.

- НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ 21.101-97 - "СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 27990-88 - "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования."

СП 1.13130.2009 - «Системы противопожарной защиты».

СП 3.13130.2009 - «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

СП 5.13130.2013 - «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

РД 25.953-90 - "Системы автоматические пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи."

РД 78.145-93 - "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Правила производства работ."

- ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектом предусмотрено применение оборудование системы радиоканальной сигнализации "Стрелец" производства ЗАО «Аргус-Спектр» г. Санкт-Петербург.

ВОРС СТРЕЛЕЦ® представляет собой распределенную радиосеть, покрывающую (охватывающую) охраняемый объект.

Внутриобъектовая радиосистема СТРЕЛЕЦ® предназначена для организации радиоканальной охранно-пожарной, адресно-аналоговой пожарной сигнализации и системы оповещения.

Особенности системы:
- высокая помехоустойчивость системы: 
- двухсторонний протокол обмена между всеми радиоустройствами Аргус-Диалог®;

- 10 радиочастотных каналов передачи (с автоматическим и ручным выбором);

- автоматический выбор резервного канала передачи (свободного от помех); 
- динамическая маршрутизация; 
- разнесенный радиоприем; 
- до 400 радиоустройств, находящихся в зоне взаимной радиовидимости на одном радиочастотном канале передачи.
- возможность построения адресной пожарной радиосистемы. 
- программируемый период передачи контрольных радиосигналов от 12 с до 2 мин. 
- криптографическая защита сигналов с механизмом динамической аутентификации. 
- микросотовая топология системы.
Емкость системы: 
• до 16 радиорасширителей 
• до 16 маршрутизаторов 
• до 512 радиоизвещателей и технологических детекторов (до 32 на каждый радиорасширитель)
• до 256 радиоканальных исполнительных устройств и устройств управления (до 16 на каждый радиорасширитель + до 16 глобальных на систему).
Дальность:

• до 600 м в пределах микросоты 
• до 1 000 м между микросотами 
• до 15 000 м - 15 участков ретрансляции
Продолжительность работы радиоизвещателей: 
- от основной батареи: от 3 до 7,5 лет;
- от резервной батареи: не менее 2 месяцев.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| • дальность связи (открытое пространство): - между радиорасширителями и маршрутизаторами - между радиорасширителями и извещателями | до 1 000 м до 600 м |
| • диапазон рабочих частот | 433 или 868 МГц |
| • мощность излучения, не более • вид модуляции | 10 мВт ЧМ |
| • количество частотных каналов | 10 шт. |
| • период передачи контрольных радиосигналов | от 12 с до 2 мин. |
| • диапазон рабочих температур | -30..+55 °C |
| • Rобн (вероятность эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации) | 0,999 |
| • Rсоуэ (условная вероятность эффективного срабатывания СОУЭ) | 0,999 |

ВОРС СТРЕЛЕЦ® представляет собой распределенную радиосеть, покрывающую (охватывающую) охраняемый объект. Радиосеть состоит из совокупности приемно-контрольных устройств – ПКУ и маршрутизаторов (РР-М). В качестве ПКУ и РР-М использованы РРОП. Каждое ПКУ контролирует закрепленные за ним дочерние радиоканальные устройства: извещатели охранные (ИО), извещатели пожарные (ИП), технологические детекторы (ТД), исполнительные устройства (ИУ), устройства управления (УУ) и др.

В качестве пульта контроля и управления использован пульт управления пожарный радиоканальный ПУП-Р (учтен в разделе пожарная сигнализация), который устанавливается в помещении поста охраны. Пульт ПУП-Р позволяет контролировать состояние всех радиоканальных устройств системы и управлять системой оповещением о пожаре.

Проектом предусмотрено использование световых (табло Выход) и звуковых оповещателей. Система оповещения работает совместно с системой пожарной сигнализации.

В качестве светового оповещателя использован «Табло-Р».

"Табло-Р" имеет светодиодный модуль, программирующийся для срабатывания по следующим событиям: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением.

"Табло-Р" имеет возможность введения программируемой задержки начала оповещения от 3 с до 4 мин, а также программируемого ограничения времени оповещения от 1 до 8 мин. "Табло-Р" имеет два режима светового оповещения: непрерывный и "меандр" (мигание c длительностью импульса и паузы 1с/1с). Режим оповещения выбирается при программировании устройства. "Табло-Р" имеет возможность выбора яркости свечения светодиодного модуля. Яркость свечения светодиодного модуля не зависит от напряжения внешнего источника (в диапазоне от 9 до 27 В) или от степени разряда батареи при автономном питании.

В качестве звукового оповещателя использована «Сирена-Р» исп.2.

"Сирена-Р исп.2" имеет четыре режима звукового оповещения:

непрерывный, импульсный, двухтональный и многочастотный. Режим оповещения выбирается при программировании устройства.

Уровень звукового давления, развиваемый устройством "Сирена-Р исп.2" на расстоянии (1,00±0,05)м.

Оповещатель "Сирена-Р исп.2" обеспечивает синхронность звучания с остальными оповещателями данного типа, установленными в системе.

Продолжительность работы радиооповещателей: 
- от основной батареи: от 3 до 7,5 лет;
- от резервной батареи: не менее 2 месяцев.

В случае разряда основной батареи радиооповещатель переходит на питание от резервной батареи, при этом на пульт контроля поступает сигнал о разряде основной батареи. Наличие в радиооповещателей резервной батареи позволяет оперативно менять элементы питания без снятия оповещателей с дежурного режима на долгий срок.